## Índice
ÍNDICE PESTAÑAS | Descripción
1.4. Ficha resumen | Ficha resumen del proyecto. Se puede imprimir e introducir en la memoria en formato A4.
2.1.a Caracterización de agua bruta | Parámetros de calidad de las aguas residuales urbanas brutas, recopilados mensualmente.
2.2.b Caracterización de agua tras el secundario (opcional) | Parámetros de calidad de las aguas de la EDAR tras el tratamiento secundario, recopilados mensualmente.
2.2.c Caracterización de agua depurada (si la EDAR y la ERAR son instalaciones distintas) | Parámetros de calidad de las aguas residuales depuradas, recopilados mensualmente.
2.2.d Caracterización de agua regenerada | Parámetros de calidad de las aguas regeneradas, recopilados mensualmente.
2.2.f Volumen de agua regenerada | Volúmenes y caudales de las aguas del sistema.
2.3. Histórico de análisis ERA | Resumen del registro de valores históricos de los parámetros de calidad del agua a la salida de la ERA
2.4. Puntos de interés | Listado descriptivo de los Puntos de Interés del sistema, así como las tablas de caracterización de las aguas en ellos.
2.6.a Determinación de la clase de agua regenerada | Cálculo automático de la clase de calidad de aguas regeneradas en función de los datos recopilados.
2.6.b. Clase requerida para el uso previsto | Determinación de la clase de agua regenerada requerida en las zonas de uso del sistema.
2.7. Masas de agua | Listado descriptivo de las masas de agua afectadas o potencialmente afectadas por el sistema.
3.1. Partes responsables: datos de contacto | Listado descriptivo, con datos de contacto, de las partes responsables que forman el sistema.
4. 2. Catálogo medidas | Listado de ejemplos de medidas preventivas y correctoras para reducir, mitigar o evitar la gravedad de sucesos peligrosos.
5. Agentes peligrosos | Listado de posibles agentes peligrosos presentes en el sistema.
7.0.Instrucciones Riesgos | Resumen de las instrucciones para llevar a cabo la metodología de análisis y evaluación de riesgos.
7.a.Ishikawa | Ejemplo y plantilla modificable de un diagrama de espina de pez para la identificación de sucesos peligrosos.
7.b.Probabilidad | Evaluación de la probabilidad de los sucesos peligrosos del sistema.
7.c.Gravedad | Evaluación de la gravedad de los sucesos peligrosos del sistema.
7.d.Evaluación | Análisis y evaluación global de los sucesos peligrosos, antes y después de aplicar medidas.
7.3.Resumen Riesgos | Resumen final de la evaluación de los riesgos y sucesos peligrosos del sistema. Versión imprimible en A4 para introducir en la memoria.
8. Perfil de Nivel de Riesgo | Cálculo automático del perfil de riesgo del proyecto en función de sus caractertísticas.
9. Modelo de solicitud de autorización | Versión imprimible y rellenable del modelo de solictud de autorización de producción y suministro de aguas regeneradas
10. Modelo de solicitud de concesión | Versión imprimible y rellenable del modelo de solictud de concesión para el uso de aguas regeneradas

## 1.4.FichaResumen
FICHA RESUMEN DE PROYECTO XXXX
Tipo de uso industrial (Descriptivo)
Clasificación uso industrial (Según Anexo I Parte A, RAR)
Calidad de aguas requeridas (Seleccionar cuantas sean necesarias)
Partes responsables
Operador EDAR |  | Operador ERA |  |  | Operador de distribución almacenamiento |  |  |  | Usuarios finales
Datos EDAR
Nombre EDAR |  |  | Ubicación (Localidad, Municipio, Provincia) Coordenadas UTM (huso – Datum ETRS89) | [5 empty] | Código UWWTP en aplicación de Directiva 91/271/CEE
Pretratamiento |  |  | Tratamiento Primario |  |  | Tratamiento Secundario |  |  | Tratamiento más riguroso
Datos ERA
EDAR-ERA conjunta o ERA independiente |  |  | Nombre ERA |  |  |  | Ubicación ERA (Localidad, Municipio, Provincia) Coordenadas ERA UTM (huso – Datum ETRS89)
|  |  | Si la ERA es independiente |  |  |  | Si la ERA es independiente
Calidad de las aguas regeneradas suministradas
Tratamientos de regeneración
Experiencia ERA
Volúmenes/Caudales de agua
Caudal diseño EDAR (m3/h) | Caudal diseño ERA (m3/h) |  |  | Volumen entrada EDAR medio mensual (m3/mes) |  |  |  | Volumen producción ERA medio mensual (m3/mes) |  | Volumen autorizado aguas regeneradas (medio mensual m3/mes)
[8 empty] | 500 |  | 100
I.A+
I.C
Ia.A+
Ia.A
Ia.B
Ia.C
Tanque de regulación
Desbaste
Desarenado
Desengrasado
Decantación primaria
Físico-Químico
Otro:
Fangos activados
Lechos bacterianos o biofiltros
Lagunaje
Otro:
Cloración
Nitrificación/Desnitrificación
Eliminación de fósforo
Otro:
Conjunta
Independiente
Cloración
Desnitrificación
Eliminación de fósforo
Ultravioleta
Ozonización
Ósmosis inversa
Ultrafiltración
Electrodiaálisis inversa
Otro:
Aguas de refrigeración y evaporativas
Aguas de proceso
Aguas de limpieza
Otros usos
Aguas de limpieza en I.a. (Industria alimentaria)
Aguas de limpieza de materia primas en I.a.
Aguas de limpieza en I.a.
Aguas de proceso en I.a.
ERA existente, con operador experto
ERA en construcción. Finalización:
Experiencia en AR
I.A+
Ia.A+
Ia.A
Ia.B
Ia.C
I.C

## 2.2.aBruta
Caracterización agua residual bruta |  |  | Parámetros según las tablas I-4 del Anexo I del Reglamento de reutilización de agua |  |  |  | Parámetros según la Directiva 91/271/CEE |  |  |  | Otros contaminantes
(Recogidos en las autorizaciones de vertido o PGRARI)
Mes-Año | Tipo | Datos anómalos (Justificación y respuesta a muestras fuera de rango) | E.coli | Turbidez in situ | Sólidos en suspensión | Legionella spp. | DBO5 | DQO | Nitrógeno total | Fósforo total
|  |  | UFC/100 mL | UNT | mg/L | UFC/L | mg O2/L | mg O2/L | mg N/L | mg P/L
2024-05-01 | Promedio
Promedio
Promedio
Puntual
Promedio
Promedio
Puntual
Promedio
Promedio
Promedio
Promedio
2025-04-01 | Puntual

## 2.2.bSecundario
Caracterización agua tras el tratamiento secundario |  |  | Parámetros según las tablas I-4 del Anexo I del Reglamento de reutilización de agua |  |  |  | Parámetros según la Directiva 91/271/CEE |  |  |  | Otros contaminantes
(Recogidos en las autorizaciones de vertido o PGRARI)
Mes-Año | Tipo | Datos anómalos (Justificación y respuesta a muestras fuera de rango) | E.coli | Turbidez in situ | Sólidos en suspensión | Legionella spp. | DBO5 | DQO | Nitrógeno total | Fósforo total
|  |  | UFC/100 mL | UNT | mg/L | UFC/L | mg O2/L | mg O2/L | mg N/L | mg P/L
2024-05-01 | Promedio
Promedio
Promedio
Puntual
Promedio
Promedio
Puntual
Promedio
Promedio
Promedio
Promedio
2025-04-01 | Puntual

## 2.2.cDepurada
Caracterización agua depurada |  |  | Parámetros según las tablas I-4 del Anexo I del Reglamento de reutilización de agua |  |  |  | Parámetros según la Directiva 91/271/CEE |  |  |  | Otros contaminantes
(Recogidos en las autorizaciones de vertido o PGRARI)
Mes-Año | Tipo | Datos anómalos (Justificación y respuesta a muestras fuera de rango) | E.coli | Turbidez in situ | Sólidos en suspensión | Legionella spp. | DBO5 | DQO | Nitrógeno total | Fósforo total
|  |  | UFC/100 mL | UNT | mg/L | UFC/L | mg O2/L | mg O2/L | mg N/L | mg P/L
2024-05-01 | Promedio |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Promedio |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Promedio |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Puntual |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Promedio |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Promedio |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Puntual |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Promedio |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Promedio |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Promedio |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Promedio |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-01 | Puntual |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 2.2.dRegenerada
Caracterización agua regenerada |  |  | Parámetros según las tablas I-4 del Anexo I del Reglamento de reutilización de agua |  |  |  | Parámetros según la Directiva 91/271/CEE |  |  |  | Otros contaminantes
(Recogidos en las autorizaciones de vertido o PGRARI)
Mes-Año | Tipo | Datos anómalos (Justificación y respuesta a muestras fuera de rango) | E.coli | Turbidez in situ | Sólidos en suspensión | Legionella spp. | DBO5 | DQO | Nitrógeno total | Fósforo total
|  |  | UFC/100 mL | UNT | mg/L | UFC/L | mg O2/L | mg O2/L | mg N/L | mg P/L
2024-05-01 | Promedio |  | 0 | 4 | 5 | 200
| Promedio |  | 0 | 4 | 5 | 200
| Promedio |  | 0 | 4 | 5 | 200
| Puntual |  | 0 | 6 | 5 | 200
| Promedio |  | 0 | 4 | 5 | 200
| Promedio |  | 100 | 4 | 5 | 200
| Puntual |  | 0 | 4 | 60 | 12000
| Promedio |  | 0 | 4 | 5 | 200
| Promedio |  | 0 | 5 | 5 | 200
| Promedio |  | 0 | 4 | 5 | 200
| Promedio |  | 0 | 4 | 5 | 200
2025-04-01 | Puntual |  | 0 | 4 | 5 | 200
200

## 2.2.f.Vol
Con datos mensuales disponibles: (Repetir filas de meses si existe más de una clase de uso)
Mes | Año | Volumen entrada ERA (m3) | Volumen regenerado (m3) | Clase de calidad (Según RD XX/XXXX) | Volumen uso industrial (m3) | Caudal máximo instantáneo (l/s)
Mes | Año
Enero | [6 empty] | Volumen anual entrada EDAR (m3/año) | 0
Febrero | [6 empty] | Volumen anual regenerado (m3/año) | 0
Marzo | [6 empty] | Volumen anual uso industrial (m3/año) | 0
Abril | [6 empty] | Caudal máximo instantáneo anual (l/s) | 0
Mayo
Junio | [6 empty] | Calidad de agua según RD XX/XXXX | Volumen medio mensual (m3/mes) | Volumen total anual (m3/año)
Julio
Agosto | [6 empty] | I.A+ | 0 | 0
Septiembre | [6 empty] | I.C | 0 | 0
Octubre | [6 empty] | Ia.A+ | 0 | 0
Noviembre | [6 empty] | Ia.A | 0 | 0
Diciembre | [6 empty] | Ia.B | 0 | 0
[7 empty] | Ia.C | 0 | 0
Solamente datos anuales disponibles:
| Año | Volumen entrada ERA (m3) | Volumen regenerado (m3) | Clase de calidad (Según RD XX/XXXX) | Volumen uso industrial (m3) | Caudal máximo instantáneo (l/s)
Año

## 2.3.HistoricoCont
Parámetro | Nº de determinaciones (Últimos 5 años) | VMA según RD 1085/2024 |  |  | Rangos |  | Episodios en los que se desvía del valor máximo admisible | [6 empty] | Punto/s de interés comprometido/s | Rango de probabilidad de presencia (Ppres) del agente peligroso | Rango de gravedad previa asociada al peligro (Gap)
|  | Calidad de agua requerida más restrictiva |  | Calidad I.C | Valor máximo registrado MAX | Valor mínimo registrado MIN | Ha ocurrido una vez en los últimos 5 años | Ha ocurrido una vez en los últimos 2 años | Ocurre una vez/año | Ocurre entre 2 y 4 veces/año | Ocurre más de 4 veces/año | TOTAL | El 90% de las muestras cumplen los VMA
|  | Valor máximo admisible (VMA) | Desviación máxima | Unidad
E.coli | 500 | 1000 | 1 uni. Log. | UFC/100 mL | 1050 | 0 | 1 |  |  | 2 |  | 3 | Si |  | 4- Probable | 4- Moderada
Turbidez in situ |  | - | 100% del VMA | UNT | [7 empty] | 0 | NA
Sólidos en suspesión |  | *Nota 1 | 100% del VMA | mg/L | [7 empty] | 0 | NA
Legionella sp. |  | *Nota 2 | *Nota 2 | UFC/L | [7 empty] | 0 | NA
Otro contaminante 1 |  | *Nota 4 | *Nota 4 | *Nota 4 | [7 empty] | 0 | NA
Otro contaminante 2 |  | *Nota 4 | *Nota 4 | *Nota 4 | [7 empty] | 0 | NA
[12 empty] | 0 | NA
[12 empty] | 0 | NA
[12 empty] | 0 | NA
[12 empty] | 0 | NA
[12 empty] | 0 | NA
[12 empty] | 0 | NA
[12 empty] | 0 | NA
Notas: (1) Para calidades de agua reutilizada I.C, Ia.B y Ia.C, se estipula el VMA de los sólidos en suspensión conforme la DARU (Directiva 91/271/CEE).
Por simplificar, se utiliza 35 mg/l, correspondiente a EDAR de más de 10000 e-h, aunque puede ser 60 mg/l para casos de menor tamaño. (2) En el Reglamento de agua reutilizada aprobado en el RD 1085/2024, de 23 de octubre de 2024, se estipula que para la Legionella spp. ha de seguirse el RD 487/2022. Para el caso Industrial, en la Tabla 1 del Anexo III, se estipula el límite en 1000 UFC/L para Torres de refrigeración y condensadores evaporativos (Calidad I.A+). Además, coincide con el valor para procesos de aerosolización de otros usos del reglamento. No existen categorías, solamente si cumple o no el criterio. (3) La calidad Ia. A+ en la empresa alimentaria deberá cumplir con lo establecido en el artículo 65 del Real Decreto 3/2023.
(4) Contaminantes: con carácter general se controlarán los contaminantes limitados en la autorización de vertido aguas residuales de forma que la producción y suministro del agua regenerada no cause el deterioro del medio receptor conforme a lo establecido en el Real Decreto 817/2015, de 11 de septiembre, por el que se establecen los criterios de seguimiento y evaluación del estado de las aguas superficiales y las normas de calidad ambiental y en el Real Decreto 1514/2009, de 2 de octubre, por el que se regula la protección de las aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro.
En NARANJA, columnas completadas automáticamente

## 2.4PI
Listado descriptivo de los Puntos de Interés
|  | Coordenadas UTM-ETRS89 (hXX) |  |  |  |  | Responsable
Código | Denominación | X | Y | Volumen anual (m3/año) | Volumen medio mensual (m3/mes) | Descripción de su ubicación | En el punto de interés | Aguas abajo del punto | Observaciones
PEAD-01 | Punto de entrega de aguas depuradas 1 |  |  |  |  | Ultima arqueta dentro de la ERA; arqueta a la salida de la ERA
PCAR-01 | Punto de cumplimiento de aguas regeneradas 1
PCAR-02 | Punto de cumplimiento de aguas regeneradas 2
PEAR-01 | Punto de entrega de aguas regeneradas 1
PEAR-02 | Punto de entrega de aguas regeneradas 2
…
PI-1 | Punto de interés adicional 1
PI-2 | Punto de interés adicional 2
PI-3 | Punto de interés adicional 3
…
| Caracterización de las aguas en los Puntos de Interés |  |  |  | Listado descriptivo de los PEAR del sistema
| PUNTO: PEAR-01 | CRITERIO DE CALIDAD |  |  | PEAR | Lugar de utilización | Uso | Superficie (m2) / Instalación | Ref. Catastral
| PARÁMETRO DE CALIDAD | Valor | Unidad | [5 empty] | Polígono-Parcela
| Escherichia coli. |  | UFC/100mL |  | PEAR-01 | Lugar 1 | Uso 1 | Superficie 1 | Ref 1
| Turbidez |  | UNT |  | PEAR-01 | Lugar 1 | Uso 2 | Instalación 1 | Ref 2
| Sólidos en suspensión |  | mg/L |  | PEAR-01 | Lugar 2 | Uso 3 | Superficie 2 | Ref 3
| Nematodos intestinales |  | huevo/10L |  | PEAR-02 | Lugar 3 | Uso 2 | Instalación 2 | Ref 4
| Bacteriófagos |  | UFP/100mL
| Legionella spp. |  | UFC/L
| Contaminantes |  | -
| PUNTO: | CRITERIO DE CALIDAD
| PARÁMETRO DE CALIDAD | Valor | Unidad
| PUNTO: | CRITERIO DE CALIDAD
| PARÁMETRO DE CALIDAD | Valor | Unidad

## 2.6.a.Det.Clase.Generada
Criterio (Según Anexo II, Parte C del Reglamento) | Parámetros
| E.coli | Turbidez in situ | Sólidos en suspensión (1) | Legionella spp. (2)
| UFC/100 mL | UNT | mg/L | UFC/L
90% de las muestras por debajo del VMA | Calidad I.A+ | Calidad I.C, Ia.B ó Ia.C | Calidad I.A ó Ia.A | Cumple
Desviación máxima sobre el VMA | Calidad Ia.B | Calidad I.A+ ó Ia.A | Calidad Ia.B, I.C ó Ia.C | No cumple
Calidad resultado (3):
Observaciones: (1) Para calidades de agua reutilizada I.C, Ia.B y Ia.C, se estipula el VMA de los sólidos en suspensión conforme la DARU.
Por simplificar, se utiliza 35 mg/l, correspondiente a EDAR de más de 10000 e-h, aunque puede ser 60 mg/l para casos de menor tamaño. (2) En el Reglamento de agua reutilizada aprobado en el RD 1085/2024, de 23 de octubre de 2024, se estipula que para la Legionella spp. ha de seguirse el RD 487/2022. Para el caso Industrial, en la Tabla 1 del Anexo III, se estipula el límite en 1000 UFC/L para Torres de refrigeración y condensadores evaporativos. Además, coincide con el valor para procesos de aerosolización de otros usos del reglamento. No existen categorías, solamente si cumple o no el criterio. (3) Escoger la peor categoría de calidad obtenida para cada uno de los parámetros, como la calidad restrictiva del sistema. Estos valores se han obtenido automáticamente sobre los parámetros medidos en las aguas regeneradas en la pestaña "2.2.dRegenerada".

## 2.6.b.UsoPrevisto_Clase.
Zona de Uso | Superficie / Instalación | Tipo de uso industrial | Calidad de agua regenerada requerida | Observaciones
Denominación, acorde a las zonas identificadas en la cartografía | Hectáreas / Nombre | Consultar Reglamento de reutilización del agua. Anexo I, parte A, Tablas I-4.1 y I-4.2 | Consultar Reglamento de reutilización del agua. Anexo I, parte A, Tablas I-4.1 y I-4.2 | Campo opcional. Puede describir también los procesos industriales, periodos, etc.
I.A+
Observaciones:
(1)
El operador de la empresa alimentaria garantizará, bajo su responsabilidad, en el marco de los procedimientos basados en los principios del análisis de peligros y puntos de control crítico, que el agua utilizada en la empresa para el lavado de materias primas y de superficies, materiales y objetos destinados al contacto con los alimentos, no supone una fuente de contaminación y que no pone en riesgo la seguridad del producto final. El agua utilizada en la etapa de enjuague final deberá ser agua de consumo humano, tal y como se define en el Real Decreto 3/2023, de 10 de enero, por el que se establecen los criterios técnico-sanitarios de la calidad del agua de consumo, su control y suministro.
(2)
El almacenamiento y distribución de agua regenerada no debe comprometer su calidad.
(3)
Las aguas regeneradas en el ámbito de la empresa alimentaria que no cumplan con la calidad Ia.A+, deberán circular por una red separada y debidamente señalizada.
(4)
Las aguas regeneradas que han sido sometidas a un proceso de tratamiento adicional o complementario que permite adecuar su calidad para su uso en la limpieza de materias primas y de superficies, materiales y objetos destinados al contacto con los alimentos, deberán tener un origen controlado, no pudiendo proceder de industrias no alimentarias y, en ningún caso, suponer una fuente de contaminación que ponga en riesgo la seguridad del producto final.
(5)
En la empresa alimentaria, la gestión de riesgos a los que se refiere el capítulo V de este real decreto deberá estar contemplada en el sistema de análisis de peligros y puntos críticos de control, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento (CE) nº 852/2004, así como con lo dispuesto en el capítulo VI del Real Decreto 3/2023.
(6)
También deberán tenerse en cuenta las “Directrices para el uso y la reutilización inocuos del agua en la producción y elaboración de alimentos” (CXG 100-2023) del Codex Alimentarius (FAO/OMS).
(7)
En aguas de proceso de la empresa alimentaria la calidad exigida será B o C a tenor del resultado del Análisis de Peligros y de Puntos de Control Crítico (APPCC).
(8)
Para usos previstos en otros apartados de este anexo, aun aplicándose en una industria se aplicará la calidad correspondiente a dichos usos (ejemplo: para uso en sistemas contraincendios o riego de jardines, correspondería la calidad prevista especificada para uso urbano), a no ser que el Plan de gestión del riesgo prevea un tratamiento o barrera adicional por parte de un actor distinto al operador de la estación regeneradora.
(9)
Conforme DARU: la concentración del parámetro cumple con los requisitos de conformidad previstos en la Directiva 91/271/CEE: Concentración de 35 mg/L para más de 10.000 e-h; 60 mg/L para entre 2.000 y 10.000 e-h.
(10)
Legionella spp.: Se deberá cumplir con lo previsto en el Real Decreto 487/2022, de 21 de junio. De especial importancia en aguas de refrigeración o procesos con agua caliente en la industria.
(11)
Contaminantes: Con carácter general se controlarán los contaminantes limitados en la autorización de vertido aguas residuales de forma que la producción y suministro del agua regenerada no cause el deterioro del medio receptor conforme a lo establecido en el Real Decreto 817/2015, de 11 de septiembre y en el Real Decreto 1514/2009, de 2 de octubre.
(12)
En relación con la Tabla I-4.1 (Valor máximo admisible para uso industrial, excepto en la empresa alimentaria), se considerará que existe ausencia de Escherichia Coli cuando su concentración sea menor de 1 UFC/100 mL.

## 2.7.EntornoAgua
|  |  | Coordenadas punto de retorno a m.a. superficial UTM-ETRS89 (h30) |  | En caso de infiltración a masa de agua subterránea |  | En caso de retornos a masa de agua superficial |  |  |  |  | Figura de protección 1 |  |  | Figura de protección 2 |  |  | Figura de protección 3 |  |  | Figura de protección 4 |  |  | Figura de protección 5 |  |  | Figura de protección 6
Código-nombre masa de agua | CodDEM | Superficial o subterránea | X | Y | Estado químico | Índice de incumplimiento (parámetro o agente peligroso) # | Estado químico | Índice de incumplimiento (parámetro o agente peligroso) | Estado ecológico (m.a. naturales) | Potencial ecológico (m.a. modificadas) | Índice de incumplimiento (parámetro o agente peligroso) # | Figuras de protección 1: tipo | Nombre figura de protección 1 | Parámetro a considerar (agente peligroso) fig protec 1 | Figuras de protección 2: tipo | Nombre figura de protección 2 | Parámetro a considerar (agente peligroso) fig protec 2 | Figuras de protección 3: tipo | Nombre figura de protección 3 | Parámetro a considerar (agente peligroso) fig protec 3 | Figuras de protección 4: tipo | Nombre figura de protección 4 | Parámetro a considerar (agente peligroso) fig protec 4 | Figuras de protección 5: tipo | Nombre figura de protección 5 | Parámetro a considerar (agente peligroso) fig protec 5 | Figuras de protección 6: tipo | Nombre figura de protección 6 | Parámetro a considerar (agente peligroso) fig protec 6 | Observaciones

## 3.1.Responsables
Organización | Parte del sistema | Rol | Responsabilidad | Título habilitante requerido | Teléfono | Persona responsable/contacto | Ciudad (Código Postal) | Correo electrónico | Observaciones (eg. Subpartes del sistema)

## 4.2.CatálagoMedidas
Etapa del proceso | Descripción de la medida | Naturaleza de la medida | Observaciones | Fuente de información | Aplicada en este proyecto
EDAR-ERA | Prevención o gestión de los vertidos industriales en las aguas residuales urbanas garantizando el cumplimiento de cualquier requisito en virtud de la legislación local y de la UE aplicable | Preventiva |  | Directrices, anexo 4 cuadro 4.1 | Sí
EDAR-ERA | Protección de las aguas pluviales de los residuos animales y humanos | Preventiva |  | Directrices, anexo 4 cuadro 4.1 | Sí
EDAR-ERA | Control del tipo de agua vertida en la red de alcantarillado (por ejemplo, fijando límites) | Preventiva |  | Directrices, anexo 4 cuadro 4.1 | Sí
EDAR-ERA | Formación del personal y cualquier persona externa que vaya a entrar o visitar la instalación | Preventiva |  |  | No
EDAR-ERA | Control de accesos, limitado a personal cualificado | Preventiva |  |  | No
EDAR-ERA | Delimitación mediante vallado o similar de las zonas accesibles al agua regenerada | Preventiva |  |  | No
EDAR-ERA | Procesos de tratamiento adicionales para reducir los contaminantes microbiológicos y químicos en el efluente (por ejemplo, medidas adicionales de desinfección o eliminación de contaminantes) | Preventiva |  |  | Sí
EDAR-ERA | Disposición de libros de incidencias y averías para cada elemento de la instalación | Preventiva |  |  | No
EDAR-ERA | Previsión de equipos o unidades de proceso de reserva, así como grupos electrógenos, que eviten la interrupción o el mal funcionamiento de un tratamiento | Preventiva |  | Guía para la Aplicación del R.D. 1620/2007 | No
EDAR-ERA | Empleo de equipos de protección individual | Preventiva |  | Directrices, anexo 4 cuadro 4.1 | No
EDAR-ERA | Disposición de un sistema de alarmas | Preventiva |  |  | No
EDAR-ERA | Control analítico del agua como contraste o verificación de las sondas de medida | Preventiva |  |  | No
EDAR-ERA | Reparación de urgencia | Correctora |  |  | No
EDAR-ERA | Funcionamiento del sistema en local ante posibles fallos del SCADA | Correctora |  |  | No
EDAR-ERA | Alivio en las instalaciones de bombeo y aliviaderos | Correctora |  |  | No
EDAR-ERA | By-pass de emergencia | Correctora |  |  | No
EDAR-ERA | Corte del suministro aguas abajo del sistema de regeneración | Correctora |  |  | No
Distribución | Diseño del trazado de forma que no haya posibilidad de conexión con las redes de abastecimiento de agua potable | Preventiva |  | Guía para la Aplicación del R.D. 1620/2007 | No
Distribución | Empleo de conducciones cerradas | Preventiva |  | Guía para la Aplicación del R.D. 1620/2007 | No
Distribución | Tamaños y bocas de conducción diferentes y marcadas para distinguirlas de las de abastecimiento público | Preventiva |  | Guía para la Aplicación del R.D. 1620/2007 | No
Distribución | Instalación de mecanismos y dispositivos de prevención del reflujo (air gap, reductores de presión, etc.) | Preventiva |  | Guía para la Aplicación del R.D. 1620/2007 | No
Distribución | Señalización adecuada de las conducciones y vehículos utilizados para el transporte de agua regenerada | Preventiva |  | Guía para la Aplicación del R.D. 1620/2007 | No
Distribución | Instalación de válvulas de seccionamiento (compuerta y mariposa), aireación, control y seguridad | Preventiva |  | Guía para la Aplicación del R.D. 1620/2007 | No
Distribución | Disposición de un sistema de alarmas | Preventiva |  |  | No
Distribución | Protecciones especiales, por ejemplo, planchas metálicas, encofrados de hormigón armado, etc. | Correctora |  | Guía para la Aplicación del R.D. 1620/2007 | No
Distribución | Reparaciones de urgencia | Correctora |  |  | No
Distribución | Corte de suministro aguas abajo del sistema de regeneración | Correctora |  |  | No
Almacenamiento | Instalación de cubiertas con lámina de impermeabilización | Preventiva |  |  | No
Almacenamiento | Señalización advirtiendo del almacenamiento de aguas regeneradas | Preventiva |  | Directrices, anexo 4 cuadro 4.1 | No
Almacenamiento | Control de accesos delimitando el sistema mediante vallado o similar | Preventiva |  |  | No
Almacenamiento | Separación de las embocaduras de entrada y salida del depósito para forzar la circulación del agua y minimizar las zonas estancadas | Preventiva |  |  | No
Almacenamiento | Construcción de depósitos con dos compartimentos para facilitar las labores de limpieza y mantenimiento | Preventiva |  |  | No
Almacenamiento | Disposición de un vertedero de emergencia que evite el rebose en caso de fallo en los mecanismos de regulación y que permita evacuar el máximo caudal entrante | Preventiva |  |  | No
Almacenamiento | Instalación de elementos de aireación y recirculación para mantener condiciones aeróbicas y eliminar la estratificación térmica | Preventiva |  |  | No
Almacenamiento | Empleo de medidores de nivel y caudal a la entrada y a la salida del sistema | Preventiva |  |  | No
Almacenamiento | Retirada de sedimentos acumulados para limitar la formación de depósitos y la generación de sulfuro de hidrógeno | Preventiva |  |  | No
Almacenamiento | Adición de hipoclorito que permita el mantenimiento de la desinfección al que han sido sometidas las aguas | Preventiva |  |  | No
Almacenamiento | Activación de un tratamiento adicional de desinfección | Correctora |  |  | No
Almacenamiento | Corte del suministro aguas abajo del sistema de almacenamiento | Correctora |  |  | No
Almacenamiento | Alivio en el vertedero de emergencia | Correctora |  |  | No
Uso | Empleo de equipos de protección individual | Preventiva |  | Directrices, anexo 4 cuadro 4.1 | No
Uso | Señalización de las zonas de uso del agua regenerada | Preventiva |  |  | No
Uso | Formación del personal y cualquier persona externa que vaya a entrar o visitar la instalación | Preventiva |  |  | No
Uso | Control de accesos, limitado a personal cualificado | Preventiva |  |  | No
Uso | Delimitación mediante vallado o similar de las zonas accesibles al agua regenerada | Preventiva |  |  | No
Uso | Establecimiento de distancias mínimas de seguridad (para torres de refrigeración, alejarlas al menos 90m de zonas accesibles al público) | Preventiva |  |  | Sí
Uso | Procesos de tratamiento adicionales para reducir los contaminantes microbiológicos y químicos en el efluente (por ejemplo, medidas adicionales de desinfección o eliminación de contaminantes) | Preventiva |  |  | No
Uso | Disposición de libros de incidencias y averías para cada elemento de la instalación | Preventiva |  |  | No
Uso | Disposición de un sistema de alarmas | Preventiva |  |  | No
Uso | Control analítico del agua como contraste o verificación de las sondas de medida | Preventiva |  |  | No
Uso | Pre-filtrado del agua para evitar deposiciones e incrustaciones | Preventiva | Asociada a Calderas y Torres de refrigeración | Industrial Water Analysis Handbook | No
Uso | Empleo de coagulantes o filtros para eliminar aceites y grasas | Preventiva | Asociado a Calderas | Industrial Water Analysis Handbook | Sí
Uso | Adición controlada de mezclas de fosfatos o inhibidores como el nitrato sódico para mantener la alcalinidad y evitar el agrietamiento cáustico | Preventiva | Asociado a Calderas | Industrial Water Analysis Handbook | No
Uso | Corte en el suministro de agua regenerada | Correctora |  |  | No
Uso | Reparación de urgencia | Correctora |  |  | No
Uso | Protecciones especiales en conducciones y equipos | Correctora |  |  | No
DEFINICIONES SEGÚN REGLAMENTO DE AGUAS REGENERADAS RD 1085/2024
<<medida preventiva>>: acción o actividad apropiada que pueda prevenir o eliminar un riesgo para la salud o el medio ambiente, o que pueda reducirlo a un nivel aceptable
<<barrera>>: cualquier medio, ya sea físico o de etapas de proceso o condiciones de uso, por el que se reduzca o evite un riesgo de infección humana impidiendo el contacto de aguas regeneradas con el producto ingerido y con las personas directamente expuestas, o cualquier otro medio que, por ejemplo, reduzca la concentración de microorganismos en las aguas regeneradas o impida que sobrevivan en el producto ingerido.
NOTA: El siguiente listado de medidas es orientativo. No limitativo. Tenga en cuenta que una medida preventiva puede ser: un tratamiento, un cambio en el proceso industrial, una barrera ; la lista de procedimientos en un sistema de control de calidad, como programas de monitoreo y mantenimiento; cualquier procedimiento o actividad en un sistema de monitoreo ambiental; y cualquier procedimiento y actividad en un sistema de gestión de emergencias y mecanismos de coordinación entre las partes responsables de un sistema de reutilización de agua para garantizar que todos los riesgos se gestionen y reduzcan a un nivel aceptable.

## 5.AgentesPeligrosos
Agente peligroso | Puntos de control | Frecuencia de muestreo | Valores máxmimos registrados (anual) | Ud. | Valores medios registrados (mensual) | Ud. | Consideración
Nitratos | PCAR-1 ; PEAR-1 | Cada 2 semanas | 45.2 | mg/l | 31.2 | mg/l | No se considera un agente peligroso para el sistema

## 7.a.Ishikawa
Se recomienda que la evaluación y análisis de los riesgos parta de los sucesos peligrosos. Para identificar los sucesos peligrosos, se pueden utilizar diferentes metodologías, pero una de las más extendidas y que se recomienda en este caso, es el diagrama de espina de pez o diagrama de Ishikawa.
En este diagrama, la cabeza será el sistema de reutilización de aguas regeneradas completo, mientras que las ramas o espinas principales serán las diferentes fases o etapas que conforman el sistema. A su vez, en cada etapa, las espinas o ramas secundarias corresponderán con los diferentes sucesos peligrosos identificados en las mismas. Si fuese necesario, se podrían hacer más subgrupos y ramas, agrupando sucesos. Los sucesos de los niveles más bajos, serán sobre los que posteriormente se ha de realizar el análisis.
Si fuese necesario, puede incluso realizarse esta metodología diferenciando riesgos sanitarios y ambientales en sendos diagramas por separado.
SISTEMA DE AGUA REGENERADA
EDAR - ERA
Exposición de los trabajadores a AR
E-1
Exposición de personal ajeno a la EDAR-ERA a las AR
E-2
Exposición de trabajadores a AR de calidad insuficiente
E-3
Accidente operativo por malas prácticas de los operarios
E-4
Accidente operativo por fallos o roturas en la infraestructura
E-5
Vandalismo en la EDAR-ERA
E-6
Eventos catastróficos metereológicos o sísmicos que afectan a la salud humana
E-7
Vertidos de AR al medio por fallo o rotura de la infraestructura
E-9
E-8
Eventos catastróficos metereológicos o sísmicos que afectan al medio ambiente
E-10
Llegada de agua con contaminación elevada a la ERA
Suceso
E-n
DISTRIBUCIÓN
Exposición de los trabajadores a AR
D-1
Exposición de personal ajeno al sistema de distribución a las AR
D-2
Fallos/Roturas en la infraestructura de distribución y seguridad
Eventos catastróficos metereológicos o sísmicos que afectan al medio ambiente
Eventos catastróficos metereológicos o sísmicos que afectan a la salud humana
D-3
D-4
D-5
Suceso
D-n
ALMACENAMIENTO
Exposición de los trabajadores a AR
A-1
Accidentes operativos por rotura/fallo de depósitos/almacenamiento
A-2
Exposición de personal ajeno al sistema de almacenamiento a las AR
A-3
Eventos catastróficos metereológicos o sísmicos que afectan a la salud humana
A-4
Eventos catastróficos metereológicos o sísmicos que afectan a la salud humana
Fallos en ventilación y recirculación en depósitos
A-5
A-6
Suceso
A-n
USO
Exposición de los trabajadores a AR
U-1
U-2
Exposición de trabajadores a AR de calidad insuficiente
Contaminación de productos finales por malas prácticas
U-3
Contaminación de productos finales por calidad de AR insuficiente
U-4
Exposición de comunidad local o visitantes a las AR
U-5
Accidente operativo por malas prácticas de los trabajadores
U-6
Accidente operativo por fallos o roturas en la infraestructura o conducciones de AR
U-7
Propagación de Legionella Spp. en sistemas de agua caliente
U-8
U-9
Eventos catastróficos metereológicos o sísmicos que afectan a la salud humana
Vertidos por accidente operativo causado por malas prácticas
U-10
U-11
Vertidos por fallos o roturas en la infraestructura o conducciones de AR
Vertidos de AR al medio con calidad insuficiente
U-12
U-13
Emisiones y vertidos altamente contaminantes tras accidente industrial causado por AR
Infiltraciones o vertidos de AR con calidad insuficiente en industria extensiva
U-14
U-15
Eventos catastróficos metereológicos o sísmicos que afectan al medio ambiente
Suceso
U-n

## 7.0.InstruccionesRiesgos
INSTRUCCIONES PARA LA EVALUACIÓN Y ANÁLISIS DE RIESGOS DEL PROYECTO
Matriz de tolerancia al riesgo según OMS (2016)
PASO 1: | Identificación del Riesgo |  | PROBABILIDAD (P) |  | GRAVEDAD (G)
| Realizar la identificación de los agentes, grupos y entornos de exposición y de las posibles vías/rutas de exposición. |  |  |  | Insignificante | Leve | Moderada | Grave | Muy grave
| Para llevar a cabo este paso, se recomienda consultar los puntos 5 y 6 del "00_Manual PGRARI.docx" |  |  |  | 1 | 2 | 4 | 8 | 16
|  |  | Muy improbable | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 16
PASO 2: | Datos del proyecto |  | Improbable | 2 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32
| En la pestaña "Características del proyecto", rellenar los campos que identifican al proyecto. |  | Posible | 3 | 3 | 6 | 12 | 24 | 48
| Con especial atención a identificar la calidad de aguas más restrictiva del proyecto, en función de su aplicación final. |  | Probable | 4 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64
|  |  | Casi seguro | 5 | 5 | 10 | 20 | 40 | 80
PASO 3: | Identificación de sucesos peligrosos
| Identificar los sucesos peligrosos del proyecto. |  | R | =PxG | ≤6 | 6-12 | 13-32 | >32
| Para ello, se recomienda aplicar alguna metodología como el diagrama de espina de pez o Ishikawa. |  | Nivel de riesgo |  | Bajo | Moderado | Alto | Muy alto
En el documento "01_Evaluación de riesgos de AR para aplicaciones industriales.pdf", existe una explicación de esta metodología.
En la pestaña "7.a.Ishikawa" se presenta un diagrama de un proyecto tipo. Se recomienda personalizar este diagrama para cada caso.
En la pestaña "7.b.Probabilidad", se muestra un listado de sucesos tipo:
En NARANJA, dos ejemplos completos de análisis y evaluación de riesgos. Se deben eliminar.
En VERDE, el listado de sucesos peligrosos tipo. Se deben personalizar y colorear a negro una vez verificados.
PASO 4: | Probabilidad previa
En la pestaña "7.b.Probabilidad", rellenar los campos en blanco, relativos a cada sucesos.
Estos campos se irán heredando en el resto del análisis.
Realizar la primera evaluación de la Probabilidad (columnas violeta), utilizando las tablas que se encuentran a la derecha del todo. Se divide en:
· Probabilidad de ocurrencia (P oc): Pueden existir valores específicos para cada sucesos en las columnas AA-AE. Sino, utilizar la tabla genérica correspondiente.
· Probabilidad de exposición (P exp): En este caso solo se podrá usar la tabla genérica correspondiente basada en el jucio experto.
· Factor de detectabilidad (F dect): Pueden existir valores específicos para cada suceso en la scolumnas AF-AH. Sino, utilizar la tabla genérica correspondiente.
La Probabilidad previa del suceso, será la combinación de estos componentes.
PASO 5: | Gravedad previa
En la pestaña "7.c.Gravedad", los datos del suceso ya estarán rellenados.
Realizar la primera evaluación de la Gravedad (columnas violeta), utilizando las tablas que se encuentran a la derecha del todo. Se divide en:
· Gravedad asociada al agente (G ap): Escoger el grado de gravedad, en función de la tabla correspondiente y las notas adjuntas.
En el caso de que el agente peligroso sea E.coli o Legionella Spp. se pueden utilizar sus tablas específicas para el valor de G ap.
· Factor de intensidad (F int): Factor de intesidad asociada al suceso y su vía de exposición. Se distingen dos tipos:
· F int Humana: Se debe seleccionar en la columna J, y se refiere a vías de exposición de patógenos respecto al cuerpo humano/animal.
· F int Equipos: Se debe seleccionar en la columna J, y se refiere a la exposición indirecta del fallo de equipamientos o infraestructura de la industria sobre personas, animales o el entorno.
La Gravedad previa del suceso, será la combinación de estos parámetros.
PASO 6: | Evaluación previa
En la pestaña "7.d.Evaluación", los datos del sucesos y el Nivel de Riesgo previo, ya estarán calculados.
En función del Nivel de Riesgo, se debe plantear la estrategia y medidas que se van a realizar para reducir el Nivel de Riesgo a un valor admisible.
Rellenar los campos de las columnas R-X con esta información.
En la pestaña "4.2.CatálogoMedidas" se recoge un catálogo con las medidas preventivas y correctoras más habituales, para ayudar al evaluador.
Se recomienda seleccionar en cada caso si se aplica o no cada medida, para la hora de rellenar el modelo de concesión, se autorrellene.
PASO 7: | Probabilidad residual
En la pestaña "7.b.Probabilidad", se actualizan las nuevas medidas a implantar.
Teniendo en cuenta estas medidas, se ha de seguir el mismo procedimiento que anteriormente para calcular la Probabilidad Residual
La Probabilidad residual se calculará en las columnas azules.
PASO 8: | Gravedad residual
En la pestaña "7.c.Gravedad", se actualizan las nuevas medidas a implantar.
Teniendo en cuenta estas medidas, se ha de seguir el mismo procedimiento que anteriormente para calcular la Gravedad Residual
La Gravedad residual se calculará en las columnas azules.
RESULTADOS: | Evaluación final
En la pestaña "7.d.Evaluación", se calculará el Nivel de Riesgo residual, en función de los valores de la Probabilidad y Gravedad Residual.
Si el Nivel de Riesgo residual es aceptable, puede concluirse con la evaluación del suceso. Sino, debería iterarse el proceso.
Como resultado final, en la pestaña "Informe Proyecto", se recoge una matriz resumen de la evaluación de los riesgos del proyecto.
Esta matriz tiene formato horizontal A4, para poder ser impresa y adjuntada en el Plan de Gestión del Riesgo para Aguas Regeneradas en uso Industrial.

## 7.b.Probabilidad
Criterios individuales (por riesgo) de evaluación de las probabilidades
[25 empty] | Probabilidad de ocurrencia (P oc) |  |  |  |  | Factor de detectabilidad (F dect) |  |  | TABLAS PARA EVALUACIÓN SEMICUANTITATIVA DE LAS PROBABILIDADES DE LOS RIESGOS
Etapa | ID | Suceso | Descripción | Agente(s) Peligroso(s) | Grupo(s)/Entorno(s) de Exposición | Tipología del riesgo | Responsable del Riesgo | Detección y punto de control | Límite de detección | Registro del suceso | Medidas existentes | Responsable medidas | Valores previos |  |  |  | Probabilidad previa | Medidas preventivas a implantar | Medidas correctoras a implantar | Valores residuales |  |  | Probabilidad residual | Observaciones | Muy Improbable | Improbable | Posible | Probable | Casi seguro | Valores
[13 empty] | P oc | P exp-a | P pres | F det |  |  |  | P oc' | P exp' | F det |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3
Distribución | D-E | EJEMPLO 1: Ingesta de agua regenerada por operarios | Ingesta de agua regenerada por parte de los operarios de distribución al realizar malas prácticas | E. coli Legionella spp. | Trabajadores de la red de distribución | Salud Humana/Animal | Empresa operadora de la distribución | Malestar físico del trabajador identificado por él mismo o su supervisor | No aplica | Registro del suceso con fecha y síntomas | · Formación trabajadores · Uso de EPIs | Empresa operadora de la distribución | 2 | 4 | NA | 0 | 2.8284 | · Formación continua · Registro de incidencias · Señalización de aguas regeneradas | Plan de actuación sanitaria | 1 | 1 | 1 | 2 |  | Menos de 1 vez cada 2 años | Menos de 1 vez al año | Al menos 1 vez al año | 2-4 veces al año | >4 veces al año | Continuo | Semanal | No existe
Uso | U-E | EJEMPLO 2: Fallo o rotura en conducción | Por vertidos de la EDAR o fallos en los tratamientos, contenido elevado de agentes corrosivos en el agua, que pueden causar fugas por el deterioro de las conducciones | Cl- Ácidos | Conducciones del sistema -> Operarios y MA | Salud Humana/Animal | Empresa receptora | Análisis químico del agua en PEAD, PCAR y PEAR Inspección visual conducciones | Valor | Registro de análisis e incidencias con indicación del punto de control | · Control de proceso de cloración · Análisis semanal de contenido de cloro y ácidos | Operadora de la ERA | 1 | 5 | NA | 0 | 2.2361 | No aplica | No aplica | 1 | 5 | 0 | 2.2361
EDAR-ERA | E-1 | Exposición de los trabajadores a aguas regeneradas | Malas prácticas de los trabajadores de la EDAR-ERA por las que entran en contacto/ingesta/inhalación de aguas regeneradas | E. coli Legionella spp. | Trabajadores de la EDAR-ERA | Salud Humana/Animal | [6 empty] | 1 | 1 | NA | 0 | 1 |  |  | 1 | 1 | 0 | 1
EDAR-ERA | E-2 | Exposición de personal ajeno a la EDAR-ERA a las aguas regeneradas | Malas prácticas por parte de la comunidad local o visitantes en las instalaciones de la EDAR-ERA | E. coli Legionella spp. | Visitantes o comunidad local contigua a la EDAR-ERA | Salud Humana/Animal | [6 empty] | 1 | 1 | NA | 0 | 1 |  |  | 1 | 1 | 0 | 1
EDAR-ERA | E-3 | Exposición de trabajadores a aguas regeneradas de calidad insuficiente | Fallo en tratamiento de las aguas, aumentando la gravedad a exposición de los operarios a las aguas regeneradas | E. coli Legionella spp. Otros contaminantes | Trabajadores de la EDAR-ERA | Salud Humana/Animal | [6 empty] | 1 | 1 | NA | 0 | 1 |  |  | 1 | 1 | 0 | 1
EDAR-ERA | E-4 | Accidente operativo por malas prácticas de los operarios | Fallos humanos en los tratamientos de las aguas, que dan lugar a accidentes operativos que pueden causar lesiones a los operarios | E. coli Legionella spp. | Trabajadores de la EDAR-ERA | Salud Humana/Animal | [6 empty] | 1 | 1 | NA | 0 | 1 |  |  | 1 | 1 | 0 | 1
EDAR-ERA | E-5 | Accidente operativo por fallos o roturas en la infraestructura | Exposición de los trabajadores a las aguas regeneradas por fallos/roturas causados por agentes de las aguas regeneradas (corrosión, obstrucción, etc.) | Corrosivos (Cl, ácidos) SS (deposición) E. coli (Trabajadores) | Trabajadores de la EDAR-ERA | Salud Humana/Animal | [6 empty] | 1 | 1 | NA | 0 | 1 |  |  | 1 | 1 | 0 | 1
EDAR-ERA | E-6 | Vandalismo en la infraestructura de la EDAR-ERA | Vandalismo y malas prácticas realizadas por la comunidad local sobre la infraestructura de la EDAR-ERA, conllevando calidades finales insuficientes | E. coli Legionella spp. Otros contaminantes | Trabajadores y usuarios aguas abajo de la EDAR-ERA | Salud Humana/Animal | [6 empty] | 1 | 1 | NA | 0 | 1 |  |  | 1 | 1 | 0 | 1
EDAR-ERA | E-7 | Eventos catastróficos metereológicos o sísmicos | Vertidos, fugas o colapsos causados por eventos catastróficos. Especialmente sensible en avenidas de agua o inundaciones. | E. coli Legionella spp. Otros contaminantes Físicos | Trabajadores de la EDAR-ERA | Salud Humana/Animal | [6 empty] | 1 | 1 | NA | 0 | 1 |  |  | 1 | 1 | 0 | 1
EDAR-ERA | E-8 | Eventos catastróficos metereológicos o sísmicos | Vertidos, fugas o colapsos causados por eventos catastróficos. Especialmente sensible en avenidas de agua o inundaciones. | E. coli Legionella spp. Otros contaminantes Físicos | Masas de agua en el entorno de la EDAR-ERA | Medio Ambiente | [6 empty] | 1 | 1 | NA | 0 | 1 |  |  | 1 | 1 | 0 | 1
EDAR-ERA | E-9 | Vertidos de aguas regeneradas al medio por fallo o rotura de la infraestructura | Vertidos de las aguas regeneradas al medio por fallos/roturas causados por agentes de las aguas regeneradas (corrosión, obstrucción, etc.) | E. coli Legionella spp. SS Otros contaminantes | · Masas de agua en el entorno de la EDAR-ERA · Receptores aguas abajo | Medio Ambiente | [6 empty] | 1 | 1 | NA | 0 | 1 |  |  | 1 | 1 | 0 | 1
EDAR-ERA | E-10 | Llegada de agua con contaminación elevada a la ERA | Agua con carga de contaminantes por encima de lo esperado debido a fallos o vertidos excepcionales en procesos previos a la ERA, conllevando calidades finales insuficientes | E. coli Legionella spp. Otros contaminantes | Tratamientos de la ERA y usuarios finales | Medio Ambiente | [6 empty] | 1 | 1 | NA | 0 | 1 |  |  | 1 | 1 | 0 | 1
Distribución | D-1 | Exposición de los trabajadores a aguas regeneradas | Malas prácticas de los trabajadores del sistema de distribución por las que entran en contacto/ingesta/inhalación de aguas regeneradas | E. coli Legionella spp. | Operarios del sistema de distribución | Salud Humana/Animal | [6 empty] | 1 | 1 | NA | 0 | 1 |  |  | 1 | 1 | 0 | 1
Distribución | D-2 | Exposición de personal ajeno al sistema de distribución a las aguas regeneradas | Malas prácticas por parte de la comunidad local sobre las aguas regeneradas en el sistema de distribución | E. coli Legionella spp. | Comunidad local contigua al sistema de distribución | Salud Humana/Animal | [6 empty] | 1 | 1 | NA | 0 | 1 |  |  | 1 | 1 | 0 | 1
Distribución | D-3 | Eventos catastróficos metereológicos o sísmicos | Vertidos, fugas o colapsos causados por eventos catastróficos, sobre el sistema de distribución. | E. coli Legionella spp. Otros contaminantes Físicos | Trabajadores del sistema de distribución | Salud Humana/Animal | [6 empty] | 1 | 1 | NA | 0 | 1 |  |  | 1 | 1 | 0 | 1
Distribución | D-4 | Fallos/Roturas en la infraestructura de distribución y seguridad | Vertidos, fugas, roturas, reflujos, sobrepresiones, fallos en bombas o válvulas causadas por agentes de las aguas regeneradas | Agentes corrosivos (Cl, ácidos) SS (deposición) | Masas de agua en el entorno del sistema de distribución | Medio Ambiente | [6 empty] | 1 | 1 | NA | 0 | 1 |  |  | 1 | 1 | 0 | 1
Distribución | D-5 | Eventos catastróficos metereológicos o sísmicos | Vertidos, fugas o colapsos causados por eventos catastróficos, sobre el sistema de distribución. | E. coli Legionella spp. Otros contaminantes Físicos | · Masas de agua en el entorno del sistema de distribución · Receptores aguas abajo | Medio Ambiente | [6 empty] | 1 | 1 | NA | 0 | 1 |  |  | 1 | 1 | 0 | 1
Almacenamiento | A-1 | Exposición de los trabajadores a aguas regeneradas | Malas prácticas de los trabajadores del sistema de almacenamiento por las que entran en contacto/ingesta/inhalación de aguas regeneradas | E. coli Legionella spp. | Operarios del sistema de almacenamiento | Salud Humana/Animal | [6 empty] | 1 | 1 | NA | 0 | 1 |  |  | 1 | 1 | 0 | 1
Almacenamiento | A-2 | Accidentes operativos por rotura/fallo de depósitos/almacenamiento | Exposición de los trabajadores a las aguas regeneradas por fallos/roturas causados por agentes de las aguas regeneradas (corrosión, obstrucción, etc.) | Agentes corrosivos (Cl, ácidos) SS (deposición) | Trabajadores del sistema de almacenamiento | Salud Humana/Animal | [6 empty] | 1 | 1 | NA | 0 | 1 |  |  | 1 | 1 | 0 | 1
Almacenamiento | A-3 | Exposición de personal ajeno al sistema de almacenamiento a las aguas regeneradas | Malas prácticaso usos indebidos por parte de la comunidad local sobre las aguas regeneradas en el sistema de almacenamiento | E. coli Legionella spp. | Comunidad local contigua al sistema de almacenamiento | Salud Humana/Animal | [6 empty] | 1 | 1 | NA | 0 | 1 |  |  | 1 | 1 | 0 | 1
Almacenamiento | A-4 | Eventos catastróficos metereológicos o sísmicos | Vertidos, fugas o colapsos causados por eventos catastróficos. Especialmente sensible en depósitos. | E. coli Legionella spp. Otros contaminantes Físicos | · Trabajadores del sistema de almacenamiento · Comunidad local | Salud Humana/Animal | [6 empty] | 1 | 1 | NA | 0 | 1 |  |  | 1 | 1 | 0 | 1
Almacenamiento | A-5 | Fallos en ventilación y recirculación en depósitos | Fallos en los sistemas de seguridad de depósitos de almacenamiento, causados por ejemplo por falta de mantenimiento | Formación de patógenos anaerobios | · Trabajadores del sistema de almacenamiento · Usuarios/operarios finales | Salud Humana/Animal | [6 empty] | 1 | 1 | NA | 0 | 1 |  |  | 1 | 1 | 0 | 1
Almacenamiento | A-6 | Eventos catastróficos metereológicos o sísmicos | Vertidos, fugas o colapsos causados por eventos catastróficos. Especialmente sensible en depósitos. | E. coli Legionella spp. Otros contaminantes Físicos | · Masas de agua en el entorno del almacenamiento · Fauna y flora del entorno en caso de inundación | Medio Ambiente | [6 empty] | 1 | 1 | NA | 0 | 1 |  |  | 1 | 1 | 0 | 1
Uso Industrial | U-1 | Exposición de los trabajadores a aguas regeneradas | Malas prácticas de los trabajadores de la industria por las que entran en contacto/ingesta/inhalación de aguas regeneradas | E. coli Legionella spp. | · Trabajadores de la industria | Salud Humana/Animal | [6 empty] | 1 | 1 | NA | 0 | 1 |  |  | 1 | 1 | 0 | 1
Uso Industrial | U-2 | Exposición de trabajadores a aguas regeneradas de calidad insuficiente | Fallo en tratamiento de las aguas, aumentando la gravedad a exposición de los operarios a las aguas regeneradas | E. coli Legionella spp. Otros contaminantes | · Trabajadores de la industria | Salud Humana/Animal | [6 empty] | 1 | 1 | NA | 0 | 1 |  |  | 1 | 1 | 0 | 1
Uso Industrial | U-3 | Contaminación de productos finales por malas prácticas | Malas prácticas que llevan a la contaminación de los productos finales por los agentes presentes en las aguas regeneradas | E. coli Legionella spp. Otros contaminantes | Consumidores finales de los productos industriales | Salud Humana/Animal | [6 empty] | 1 | 1 | NA | 0 | 1 |  |  | 1 | 1 | 0 | 1
Uso Industrial | U-4 | Contaminación de productos finales por calidad de agua insuficiente | Fallos en los tratamientos de agua o procesos aguas arriba, que conllevan la contaminación de los productos finales por los agentes presentes en las aguas regeneradas | E. coli Legionella spp. Otros contaminantes | Consumidores finales de los productos industriales | Salud Humana/Animal | [6 empty] | 1 | 1 | NA | 0 | 1 |  |  | 1 | 1 | 0 | 1
Uso Industrial | U-5 | Exposición de comunidad local o visitantes a las aguas regeneradas | Malas prácticas por personas ajenas al sistema, que se exponen a las aguas en el entorno industrial | E. coli Legionella spp. | · Comunidad local · Visitantes de la industria | Salud Humana/Animal | [6 empty] | 1 | 1 | NA | 0 | 1 |  |  | 1 | 1 | 0 | 1
Uso Industrial | U-6 | Accidente operativo por malas prácticas de los trabajadores | Fallos humanos en los procesos industriales, que dan lugar a accidentes operativos que pueden causar lesiones a los trabajadores (directa o indirectamente) | E. coli Legionella spp. | · Trabajadores de la industria | Salud Humana/Animal | [6 empty] | 1 | 1 | NA | 0 | 1 |  |  | 1 | 1 | 0 | 1
Uso Industrial | U-7 | Accidente operativo por fallos o roturas en la infraestructura o conducciones de aguas regeneradas | Exposición de los trabajadores a las aguas regeneradas por fallos/roturas causados por agentes de las aguas regeneradas (corrosión, obstrucción, etc.) También pueden ocurrir accidentes indirectos causados por el agua | Corrosivos (Cl, ácidos) SS (deposición) E. coli (Trabajadores) | · Trabajadores de la industria | Salud Humana/Animal | [6 empty] | 1 | 1 | NA | 0 | 1 |  |  | 1 | 1 | 0 | 1
Uso Industrial | U-8 | Propagación de Legionella Spp. en sistemas de agua caliente | Exposición de trabajadores y comunidad local cercana a Legionella Spp. debido a procesos industriales de agua caliente | Legionella spp. | · Trabajadores de la industria · Comunidad local | Salud Humana/Animal | [6 empty] | 1 | 1 | NA | 0 | 1 |  |  | 1 | 1 | 0 | 1
Uso Industrial | U-9 | Eventos catastróficos metereológicos o sísmicos | Vertidos, fugas o colapsos causados por eventos catastróficos. Especialmente sensible en conducciones que pueden afectar equipamiento crítico. | E. coli Legionella spp. Otros contaminantes Físicos | · Trabajadores de la industria · Comunidad local | Salud Humana/Animal | [6 empty] | 1 | 1 | NA | 0 | 1 |  |  | 1 | 1 | 0 | 1
Uso Industrial | U-10 | Vertidos por accidente operativo causado por malas prácticas | Vertidos de las aguas regeneradas al medio por fallos humanos en los procesos industriales | E. coli Legionella spp. SS Otros contaminantes | · Masas de agua en el entorno de la industria | Medio Ambiente | [6 empty] | 1 | 1 | NA | 0 | 1 |  |  | 1 | 1 | 0 | 1
Uso Industrial | U-11 | Vertidos por fallos o roturas en la infraestructura o conducciones de aguas regeneradas | Vertidos de las aguas regeneradas al medio por fallos/roturas causados por agentes de las aguas regeneradas (corrosión, obstrucción, etc.) | Corrosivos (Cl, ácidos) SS (deposición) Otros (Entorno) | · Masas de agua en el entorno de la industria | Medio Ambiente | [6 empty] | 1 | 1 | NA | 0 | 1 |  |  | 1 | 1 | 0 | 1
Uso Industrial | U-12 | Vertidos de aguas regeneradas al medio con calidad insuficiente | Fallos en los tratamientos de agua o procesos aguas arriba que conllevan una calidad de agua inferior. Vertido del agua al medio por accidentes, fallos o también vertidos permitidos habitualmente. | E. coli Legionella spp. SS Otros contaminantes | · Masas de agua en el entorno de la industria | Medio Ambiente | [6 empty] | 1 | 1 | NA | 0 | 1 |  |  | 1 | 1 | 0 | 1
Uso Industrial | U-13 | Emisiones y vertidos altamente contaminantes tras accidente industrial causado por las aguas regeneradas | Emisiones y vertidos peligrosos causados por el fallo en equipamientos industriales en contacto con aguas regeneradas. | Corrosivos (Cl, ácidos) SS (deposición) Otros (Entorno) | · Masas de agua en el entorno de la industria · Atmósfera | Medio Ambiente | [6 empty] | 1 | 1 | NA | 0 | 1 |  |  | 1 | 1 | 0 | 1
Uso Industrial | U-14 | Infiltraciones o vertidos de aguas regeneradas con calidad insuficiente en industria extensiva | Fallos en los tratamientos de agua o procesos aguas arriba que conllevan una calidad de agua inferior. Vertido del agua al medio en industrias extensivas como canteras o construcción para baldeo, limpieza, etc. | E. coli Legionella spp. SS Otros contaminantes | · Masas de agua en el entorno de la industria | Medio Ambiente | [6 empty] | 1 | 1 | NA | 0 | 1 |  |  | 1 | 1 | 0 | 1
Uso Industrial | U-15 | Eventos catastróficos metereológicos o sísmicos | Vertidos, fugas o colapsos causados por eventos catastróficos. Especialmente sensible en conducciones que pueden afectar equipamiento crítico y causar emisiones/vertidos peligrosos. | E. coli Legionella spp. Otros contaminantes Físicos | · Masas de agua en el entorno de la industria · Atmósfera · Flora y fauna local | Medio Ambiente | [6 empty] | 1 | 1 | NA | 0 | 1 |  |  | 1 | 1 | 0 | 1
[13 empty] | 1 | 1 | NA | 0 | 1 |  |  | 1 | 1 | 0 | 1
[13 empty] | 1 | 1 | NA | 0 | 1 |  |  | 1 | 1 | 0 | 1
[13 empty] | 1 | 1 | NA | 0 | 1 |  |  | 1 | 1 | 0 | 1
[13 empty] | 1 | 1 | NA | 0 | 1 |  |  | 1 | 1 | 0 | 1
[13 empty] | 1 | 1 | NA | 0 | 1 |  |  | 1 | 1 | 0 | 1
[13 empty] | 1 | 1 | NA | 0 | 1 |  |  | 1 | 1 | 0 | 1
[13 empty] | 1 | 1 | NA | 0 | 1 |  |  | 1 | 1 | 0 | 1
En BLANCO, casillas a rellenar En AMARILLO, casillas completadas automáticamente
En AZUL, casillas de evaluación desplegables/automáticas En AMARILLO, casillas completadas automáticamente

## 7.c.Gravedad
Suceso Peligroso |  |  | Agente peligroso | Responsable del riesgo | Medidas existentes | Valores previos |  | Tipo F int | Gravedad previa | Medidas preventivas a implantar | Medidas correctoras a implantar | Valores residuales |  | Tipo F int | Gravedad residual | Observaciones | TABLAS PARA LA EVALUACIÓN SEMICUANTITATIVA DE LA GRAVEDAD ASOCIADA A LOS RIESGOS
ID | Suceso | Descripción |  |  |  | G ap | F int |  |  |  |  | G ap' | F int'
D-E | EJEMPLO 1: Ingesta de agua regenerada por operarios | Ingesta de agua regenerada por parte de los operarios de distribución al realizar malas prácticas | E. coli Legionella spp. | Empresa operadora de la distribución | · Formación trabajadores · Uso de EPIs | 4 | 3 | Humana | 4 | · Formación continua · Registro de incidencias · Señalización de aguas regeneradas | Plan de actuación sanitaria | 4 | 3 | Humana | 4
U-E | EJEMPLO 2: Fallo o rotura en conducción | Por vertidos de la EDAR o fallos en los tratamientos, contenido elevado de agentes corrosivos en el agua, que pueden causar fugas por el deterioro de las conducciones | Cl- Ácidos | Empresa receptora | · Control de proceso de cloración · Análisis semanal de contenido de cloro y ácidos | 2 | 3 | Equipos | 3 | No aplica | No aplica | 2 | 3 | Equipos | 3 | La conducción de agua regenerada pasa por el horno alto (equip. crítico)
E-1 | Exposición de los trabajadores a aguas regeneradas | Malas prácticas de los trabajadores de la EDAR-ERA por las que entran en contacto/ingesta/inhalación de aguas regeneradas | E. coli Legionella spp. | 0 | 0 | 1 | 3 | Humana | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | Humana | 1
E-2 | Exposición de personal ajeno a la EDAR-ERA a las aguas regeneradas | Malas prácticas por parte de la comunidad local o visitantes en las instalaciones de la EDAR-ERA | E. coli Legionella spp. | 0 | 0 | 1 | 3 | Humana | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | Humana | 1
E-3 | Exposición de trabajadores a aguas regeneradas de calidad insuficiente | Fallo en tratamiento de las aguas, aumentando la gravedad a exposición de los operarios a las aguas regeneradas | E. coli Legionella spp. Otros contaminantes | 0 | 0 | 1 | 3 | Humana | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | Humana | 1
E-4 | Accidente operativo por malas prácticas de los operarios | Fallos humanos en los tratamientos de las aguas, que dan lugar a accidentes operativos que pueden causar lesiones a los operarios | E. coli Legionella spp. | 0 | 0 | 1 | 3 | Humana | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | Humana | 1
E-5 | Accidente operativo por fallos o roturas en la infraestructura | Exposición de los trabajadores a las aguas regeneradas por fallos/roturas causados por agentes de las aguas regeneradas (corrosión, obstrucción, etc.) | Corrosivos (Cl, ácidos) SS (deposición) E. coli (Trabajadores) | 0 | 0 | 1 | 3 | Humana | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | Humana | 1
E-6 | Vandalismo en la infraestructura de la EDAR-ERA | Vandalismo y malas prácticas realizadas por la comunidad local sobre la infraestructura de la EDAR-ERA, conllevando calidades finales insuficientes | E. coli Legionella spp. Otros contaminantes | 0 | 0 | 1 | 3 | Humana | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | Humana | 1
E-7 | Eventos catastróficos metereológicos o sísmicos | Vertidos, fugas o colapsos causados por eventos catastróficos. Especialmente sensible en avenidas de agua o inundaciones. | E. coli Legionella spp. Otros contaminantes Físicos | 0 | 0 | 1 | 3 | Humana | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | Humana | 1
E-8 | Eventos catastróficos metereológicos o sísmicos | Vertidos, fugas o colapsos causados por eventos catastróficos. Especialmente sensible en avenidas de agua o inundaciones. | E. coli Legionella spp. Otros contaminantes Físicos | 0 | 0 | 1 | 3 | Humana | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | Humana | 1
E-9 | Vertidos de aguas regeneradas al medio por fallo o rotura de la infraestructura | Vertidos de las aguas regeneradas al medio por fallos/roturas causados por agentes de las aguas regeneradas (corrosión, obstrucción, etc.) | E. coli Legionella spp. SS Otros contaminantes | 0 | 0 | 1 | 3 | Humana | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | Humana | 1
E-10 | Llegada de agua con contaminación elevada a la ERA | Agua con carga de contaminantes por encima de lo esperado debido a fallos o vertidos excepcionales en procesos previos a la ERA, conllevando calidades finales insuficientes | E. coli Legionella spp. Otros contaminantes | 0 | 0 | 1 | 3 | Humana | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | Humana | 1
D-1 | Exposición de los trabajadores a aguas regeneradas | Malas prácticas de los trabajadores del sistema de distribución por las que entran en contacto/ingesta/inhalación de aguas regeneradas | E. coli Legionella spp. | 0 | 0 | 1 | 3 | Humana | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | Humana | 1
D-2 | Exposición de personal ajeno al sistema de distribución a las aguas regeneradas | Malas prácticas por parte de la comunidad local sobre las aguas regeneradas en el sistema de distribución | E. coli Legionella spp. | 0 | 0 | 1 | 3 | Humana | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | Humana | 1
D-3 | Eventos catastróficos metereológicos o sísmicos | Vertidos, fugas o colapsos causados por eventos catastróficos, sobre el sistema de distribución. | E. coli Legionella spp. Otros contaminantes Físicos | 0 | 0 | 1 | 3 | Humana | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | Humana | 1
D-4 | Fallos/Roturas en la infraestructura de distribución y seguridad | Vertidos, fugas, roturas, reflujos, sobrepresiones, fallos en bombas o válvulas causadas por agentes de las aguas regeneradas | Agentes corrosivos (Cl, ácidos) SS (deposición) | 0 | 0 | 1 | 3 | Humana | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | Humana | 1
D-5 | Eventos catastróficos metereológicos o sísmicos | Vertidos, fugas o colapsos causados por eventos catastróficos, sobre el sistema de distribución. | E. coli Legionella spp. Otros contaminantes Físicos | 0 | 0 | 1 | 3 | Humana | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | Humana | 1
A-1 | Exposición de los trabajadores a aguas regeneradas | Malas prácticas de los trabajadores del sistema de almacenamiento por las que entran en contacto/ingesta/inhalación de aguas regeneradas | E. coli Legionella spp. | 0 | 0 | 1 | 3 | Humana | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | Humana | 1
A-2 | Accidentes operativos por rotura/fallo de depósitos/almacenamiento | Exposición de los trabajadores a las aguas regeneradas por fallos/roturas causados por agentes de las aguas regeneradas (corrosión, obstrucción, etc.) | Agentes corrosivos (Cl, ácidos) SS (deposición) | 0 | 0 | 1 | 3 | Humana | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | Humana | 1
A-3 | Exposición de personal ajeno al sistema de almacenamiento a las aguas regeneradas | Malas prácticaso usos indebidos por parte de la comunidad local sobre las aguas regeneradas en el sistema de almacenamiento | E. coli Legionella spp. | 0 | 0 | 1 | 3 | Humana | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | Humana | 1
A-4 | Eventos catastróficos metereológicos o sísmicos | Vertidos, fugas o colapsos causados por eventos catastróficos. Especialmente sensible en depósitos. | E. coli Legionella spp. Otros contaminantes Físicos | 0 | 0 | 1 | 3 | Humana | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | Humana | 1
A-5 | Fallos en ventilación y recirculación en depósitos | Fallos en los sistemas de seguridad de depósitos de almacenamiento, causados por ejemplo por falta de mantenimiento | Formación de patógenos anaerobios | 0 | 0 | 1 | 3 | Humana | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | Humana | 1
A-6 | Eventos catastróficos metereológicos o sísmicos | Vertidos, fugas o colapsos causados por eventos catastróficos. Especialmente sensible en depósitos. | E. coli Legionella spp. Otros contaminantes Físicos | 0 | 0 | 1 | 3 | Humana | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | Humana | 1
U-1 | Exposición de los trabajadores a aguas regeneradas | Malas prácticas de los trabajadores de la industria por las que entran en contacto/ingesta/inhalación de aguas regeneradas | E. coli Legionella spp. | 0 | 0 | 1 | 3 | Humana | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | Humana | 1
U-2 | Exposición de trabajadores a aguas regeneradas de calidad insuficiente | Fallo en tratamiento de las aguas, aumentando la gravedad a exposición de los operarios a las aguas regeneradas | E. coli Legionella spp. Otros contaminantes | 0 | 0 | 1 | 3 | Humana | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | Humana | 1
U-3 | Contaminación de productos finales por malas prácticas | Malas prácticas que llevan a la contaminación de los productos finales por los agentes presentes en las aguas regeneradas | E. coli Legionella spp. Otros contaminantes | 0 | 0 | 1 | 3 | Humana | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | Humana | 1
U-4 | Contaminación de productos finales por calidad de agua insuficiente | Fallos en los tratamientos de agua o procesos aguas arriba, que conllevan la contaminación de los productos finales por los agentes presentes en las aguas regeneradas | E. coli Legionella spp. Otros contaminantes | 0 | 0 | 1 | 3 | Humana | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | Humana | 1
U-5 | Exposición de comunidad local o visitantes a las aguas regeneradas | Malas prácticas por personas ajenas al sistema, que se exponen a las aguas en el entorno industrial | E. coli Legionella spp. | 0 | 0 | 1 | 3 | Humana | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | Humana | 1
U-6 | Accidente operativo por malas prácticas de los trabajadores | Fallos humanos en los procesos industriales, que dan lugar a accidentes operativos que pueden causar lesiones a los trabajadores (directa o indirectamente) | E. coli Legionella spp. | 0 | 0 | 1 | 3 | Equipos | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 3 | Equipos | 1.5
U-7 | Accidente operativo por fallos o roturas en la infraestructura o conducciones de aguas regeneradas | Exposición de los trabajadores a las aguas regeneradas por fallos/roturas causados por agentes de las aguas regeneradas (corrosión, obstrucción, etc.) También pueden ocurrir accidentes indirectos causados por el agua | Corrosivos (Cl, ácidos) SS (deposición) E. coli (Trabajadores) | 0 | 0 | 1 | 3 | Equipos | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 3 | Equipos | 1.5
U-8 | Propagación de Legionella Spp. en sistemas de agua caliente | Exposición de trabajadores y comunidad local cercana a Legionella Spp. debido a procesos industriales de agua caliente | Legionella spp. | 0 | 0 | 1 | 3 | Humana | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | Humana | 1
U-9 | Eventos catastróficos metereológicos o sísmicos | Vertidos, fugas o colapsos causados por eventos catastróficos. Especialmente sensible en conducciones que pueden afectar equipamiento crítico. | E. coli Legionella spp. Otros contaminantes Físicos | 0 | 0 | 1 | 3 | Humana | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | Humana | 1
U-10 | Vertidos por accidente operativo causado por malas prácticas | Vertidos de las aguas regeneradas al medio por fallos humanos en los procesos industriales | E. coli Legionella spp. SS Otros contaminantes | 0 | 0 | 1 | 3 | Humana | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | Humana | 1
U-11 | Vertidos por fallos o roturas en la infraestructura o conducciones de aguas regeneradas | Vertidos de las aguas regeneradas al medio por fallos/roturas causados por agentes de las aguas regeneradas (corrosión, obstrucción, etc.) | Corrosivos (Cl, ácidos) SS (deposición) Otros (Entorno) | 0 | 0 | 1 | 3 | Equipos | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 3 | Equipos | 1.5
U-12 | Vertidos de aguas regeneradas al medio con calidad insuficiente | Fallos en los tratamientos de agua o procesos aguas arriba que conllevan una calidad de agua inferior. Vertido del agua al medio por accidentes, fallos o también vertidos permitidos habitualmente. | E. coli Legionella spp. SS Otros contaminantes | 0 | 0 | 1 | 3 | Humana | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | Humana | 1
U-13 | Emisiones y vertidos altamente contaminantes tras accidente industrial causado por las aguas regeneradas | Emisiones y vertidos peligrosos causados por el fallo en equipamientos industriales en contacto con aguas regeneradas. | Corrosivos (Cl, ácidos) SS (deposición) Otros (Entorno) | 0 | 0 | 1 | 3 | Equipos | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 3 | Equipos | 1.5
U-14 | Infiltraciones o vertidos de aguas regeneradas con calidad insuficiente en industria extensiva | Fallos en los tratamientos de agua o procesos aguas arriba que conllevan una calidad de agua inferior. Vertido del agua al medio en industrias extensivas como canteras o construcción para baldeo, limpieza, etc. | E. coli Legionella spp. SS Otros contaminantes | 0 | 0 | 1 | 3 | Humana | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | Humana | 1
U-15 | Eventos catastróficos metereológicos o sísmicos | Vertidos, fugas o colapsos causados por eventos catastróficos. Especialmente sensible en conducciones que pueden afectar equipamiento crítico y causar emisiones/vertidos peligrosos. | E. coli Legionella spp. Otros contaminantes Físicos | 0 | 0 | 1 | 3 | Equipos | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 3 | Equipos | 1.5
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | Equipos | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 3 | Equipos | 1.5
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | Equipos | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 3 | Equipos | 1.5
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | Equipos | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 3 | Equipos | 1.5
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | Equipos | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 3 | Equipos | 1.5
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | Equipos | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 3 | Equipos | 1.5
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | Equipos | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 3 | Equipos | 1.5
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | Equipos | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 3 | Equipos | 1.5
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | Equipos | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 3 | Equipos | 1.5
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | Equipos | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 3 | Equipos | 1.5
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | Equipos | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 3 | Equipos | 1.5
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | Equipos | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 3 | Equipos | 1.5
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | Equipos | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 3 | Equipos | 1.5
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | Equipos | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 3 | Equipos | 1.5
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | Equipos | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 3 | Equipos | 1.5
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | Equipos | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 3 | Equipos | 1.5
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | Equipos | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 3 | Equipos | 1.5
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | Equipos | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 3 | Equipos | 1.5
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | Equipos | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 3 | Equipos | 1.5
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | Equipos | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 3 | Equipos | 1.5
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | Equipos | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 3 | Equipos | 1.5
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | Equipos | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 3 | Equipos | 1.5
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | Equipos | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 3 | Equipos | 1.5
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | Equipos | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 3 | Equipos | 1.5
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | Equipos | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 3 | Equipos | 1.5
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | Equipos | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 3 | Equipos | 1.5
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | Equipos | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 3 | Equipos | 1.5
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | Equipos | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 3 | Equipos | 1.5
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | Equipos | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 3 | Equipos | 1.5
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | Equipos | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 3 | Equipos | 1.5
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | Equipos | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 3 | Equipos | 1.5
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | Equipos | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 3 | Equipos | 1.5
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | Equipos | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 3 | Equipos | 1.5
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | Equipos | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 3 | Equipos | 1.5
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | Equipos | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 3 | Equipos | 1.5
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | Equipos | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 3 | Equipos | 1.5
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | Equipos | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 3 | Equipos | 1.5
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | Equipos | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 3 | Equipos | 1.5
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | Equipos | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 3 | Equipos | 1.5
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | Equipos | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 3 | Equipos | 1.5
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | Equipos | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 3 | Equipos | 1.5
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | Equipos | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 3 | Equipos | 1.5
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | Equipos | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 3 | Equipos | 1.5
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | Equipos | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 3 | Equipos | 1.5
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | Equipos | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 3 | Equipos | 1.5
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | Equipos | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 3 | Equipos | 1.5
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | Equipos | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 3 | Equipos | 1.5
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | Equipos | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 3 | Equipos | 1.5
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | Equipos | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 3 | Equipos | 1.5
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | Equipos | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 3 | Equipos | 1.5
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | Equipos | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 3 | Equipos | 1.5
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | Equipos | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 3 | Equipos | 1.5
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | Equipos | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 3 | Equipos | 1.5
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | Equipos | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 3 | Equipos | 1.5
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | Equipos | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 3 | Equipos | 1.5
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | Equipos | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 3 | Equipos | 1.5
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | Equipos | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 3 | Equipos | 1.5
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | Equipos | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 3 | Equipos | 1.5
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | Equipos | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 3 | Equipos | 1.5
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | Equipos | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 3 | Equipos | 1.5
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | Equipos | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 3 | Equipos | 1.5
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | Equipos | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 3 | Equipos | 1.5
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | Equipos | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 3 | Equipos | 1.5
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | Equipos | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 3 | Equipos | 1.5
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | Equipos | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 3 | Equipos | 1.5
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | Equipos | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 3 | Equipos | 1.5
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | Equipos | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 3 | Equipos | 1.5
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | Equipos | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 3 | Equipos | 1.5
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | Equipos | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 3 | Equipos | 1.5
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | Equipos | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 3 | Equipos | 1.5
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | Equipos | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 3 | Equipos | 1.5
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | Equipos | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 3 | Equipos | 1.5
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | Equipos | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 3 | Equipos | 1.5
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | Equipos | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 3 | Equipos | 1.5
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | Equipos | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 3 | Equipos | 1.5
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | Equipos | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 3 | Equipos | 1.5
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | Equipos | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 3 | Equipos | 1.5
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | Equipos | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 3 | Equipos | 1.5
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | Equipos | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 3 | Equipos | 1.5
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | Equipos | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 3 | Equipos | 1.5
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | Equipos | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 3 | Equipos | 1.5
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | Equipos | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 3 | Equipos | 1.5
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | Equipos | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 3 | Equipos | 1.5
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | Equipos | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 3 | Equipos | 1.5
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | Equipos | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 3 | Equipos | 1.5
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | Equipos | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 3 | Equipos | 1.5
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | Equipos | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 3 | Equipos | 1.5
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | Equipos | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 3 | Equipos | 1.5
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | Equipos | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 3 | Equipos | 1.5
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | Equipos | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 3 | Equipos | 1.5
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | Equipos | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 3 | Equipos | 1.5
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | Equipos | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 3 | Equipos | 1.5
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | Equipos | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 3 | Equipos | 1.5
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | Equipos | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 3 | Equipos | 1.5
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | Equipos | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 3 | Equipos | 1.5
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | Equipos | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 3 | Equipos | 1.5
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | Equipos | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 3 | Equipos | 1.5
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | Equipos | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 3 | Equipos | 1.5
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | Equipos | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 3 | Equipos | 1.5
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | Equipos | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 3 | Equipos | 1.5
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | Equipos | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 3 | Equipos | 1.5
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | Equipos | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 3 | Equipos | 1.5
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | Equipos | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 3 | Equipos | 1.5
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | Equipos | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 3 | Equipos | 1.5
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | Equipos | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 3 | Equipos | 1.5
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | Equipos | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 3 | Equipos | 1.5
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | Equipos | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 3 | Equipos | 1.5
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | Equipos | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 3 | Equipos | 1.5
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | Equipos | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 3 | Equipos | 1.5
En BLANCO, casillas a rellenar En AMARILLO, casillas completadas automáticamente
En AZUL, casillas de evaluación desplegables/automáticas En AMARILLO, casillas completadas automáticamente

## 7.d.Evaluación
Etapa | ID | Suceso | Descripción | Agente Peligroso | Grupo/Entorno de Exposición | Tipología del riesgo | Responsable del Riesgo | Detección y punto de control | Límite de detección | Registro del suceso | Medidas y barreras existentes | Responsable | Riesgo Previo |  |  | Estrategia | Medidas Preventivas | Responsable Preventivo | Medidas Correctoras | Responsable Correctivo | Comunicación entre partes del Riesgo | Responsable Comunicación | Riesgo Residual
[13 empty] | Probabilidad | Gravedad | RIESGO | [7 empty] | Probabilidad | Gravedad | RIESGO
Distribución | D-E | EJEMPLO 1: Ingesta de agua regenerada por operarios | Ingesta de agua regenerada por parte de los operarios de distribución al realizar malas prácticas | E. coli Legionella spp. | Trabajadores de la red de distribución | Salud Humana/Animal | Empresa operadora de la distribución | Malestar físico del trabajador identificado por él mismo o su supervisor | No aplica | Registro del suceso con fecha y síntomas | · Formación trabajadores · Uso de EPIs | Empresa operadora de la distribución | 2.8284 | 4 | 11.3137 | Reducir | · Formación continua · Registro de incidencias · Señalización de aguas regeneradas | Supervisor de la distribución | Plan de actuación sanitaria | Mutua de salud de la operadora | No aplica | No aplica | 2 | 4 | 8
Uso | U-E | EJEMPLO 2: Fallo o rotura en conducción | Por vertidos de la EDAR o fallos en los tratamientos, contenido elevado de agentes corrosivos en el agua, que pueden causar fugas por el deterioro de las conducciones | Cl- Ácidos | Conducciones del sistema -> Operarios y MA | Salud Humana/Animal | Empresa receptora | Análisis químico del agua en PEAD, PCAR y PEAR Inspección visual conducciones | Valor | Registro de análisis e incidencias con indicación del punto de control | · Control de proceso de cloración · Análisis semanal de contenido de cloro y ácidos | Operadora de la ERA | 2.2361 | 3 | 6.7082 | Aceptar | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | 2.2361 | 3 | 6.7082
EDAR-ERA | E-1 | Exposición de los trabajadores a aguas regeneradas | Malas prácticas de los trabajadores de la EDAR-ERA por las que entran en contacto/ingesta/inhalación de aguas regeneradas | E. coli Legionella spp. | Trabajadores de la EDAR-ERA | Salud Humana/Animal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Reducir | [6 empty] | 1 | 1 | 1
EDAR-ERA | E-2 | Exposición de personal ajeno a la EDAR-ERA a las aguas regeneradas | Malas prácticas por parte de la comunidad local o visitantes en las instalaciones de la EDAR-ERA | E. coli Legionella spp. | Visitantes o comunidad local contigua a la EDAR-ERA | Salud Humana/Animal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Reducir | [6 empty] | 1 | 1 | 1
EDAR-ERA | E-3 | Exposición de trabajadores a aguas regeneradas de calidad insuficiente | Fallo en tratamiento de las aguas, aumentando la gravedad a exposición de los operarios a las aguas regeneradas | E. coli Legionella spp. Otros contaminantes | Trabajadores de la EDAR-ERA | Salud Humana/Animal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Reducir | [6 empty] | 1 | 1 | 1
EDAR-ERA | E-4 | Accidente operativo por malas prácticas de los operarios | Fallos humanos en los tratamientos de las aguas, que dan lugar a accidentes operativos que pueden causar lesiones a los operarios | E. coli Legionella spp. | Trabajadores de la EDAR-ERA | Salud Humana/Animal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Reducir | [6 empty] | 1 | 1 | 1
EDAR-ERA | E-5 | Accidente operativo por fallos o roturas en la infraestructura | Exposición de los trabajadores a las aguas regeneradas por fallos/roturas causados por agentes de las aguas regeneradas (corrosión, obstrucción, etc.) | Corrosivos (Cl, ácidos) SS (deposición) E. coli (Trabajadores) | Trabajadores de la EDAR-ERA | Salud Humana/Animal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Reducir | [6 empty] | 1 | 1 | 1
EDAR-ERA | E-6 | Vandalismo en la infraestructura de la EDAR-ERA | Vandalismo y malas prácticas realizadas por la comunidad local sobre la infraestructura de la EDAR-ERA, conllevando calidades finales insuficientes | E. coli Legionella spp. Otros contaminantes | Trabajadores y usuarios aguas abajo de la EDAR-ERA | Salud Humana/Animal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Reducir | [6 empty] | 1 | 1 | 1
EDAR-ERA | E-7 | Eventos catastróficos metereológicos o sísmicos | Vertidos, fugas o colapsos causados por eventos catastróficos. Especialmente sensible en avenidas de agua o inundaciones. | E. coli Legionella spp. Otros contaminantes Físicos | Trabajadores de la EDAR-ERA | Salud Humana/Animal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Reducir | [6 empty] | 1 | 1 | 1
EDAR-ERA | E-8 | Eventos catastróficos metereológicos o sísmicos | Vertidos, fugas o colapsos causados por eventos catastróficos. Especialmente sensible en avenidas de agua o inundaciones. | E. coli Legionella spp. Otros contaminantes Físicos | Masas de agua en el entorno de la EDAR-ERA | Medio Ambiente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Reducir | [6 empty] | 1 | 1 | 1
EDAR-ERA | E-9 | Vertidos de aguas regeneradas al medio por fallo o rotura de la infraestructura | Vertidos de las aguas regeneradas al medio por fallos/roturas causados por agentes de las aguas regeneradas (corrosión, obstrucción, etc.) | E. coli Legionella spp. SS Otros contaminantes | · Masas de agua en el entorno de la EDAR-ERA · Receptores aguas abajo | Medio Ambiente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Reducir | [6 empty] | 1 | 1 | 1
EDAR-ERA | E-10 | Llegada de agua con contaminación elevada a la ERA | Agua con carga de contaminantes por encima de lo esperado debido a fallos o vertidos excepcionales en procesos previos a la ERA, conllevando calidades finales insuficientes | E. coli Legionella spp. Otros contaminantes | Tratamientos de la ERA y usuarios finales | Medio Ambiente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Reducir | [6 empty] | 1 | 1 | 1
Distribución | D-1 | Exposición de los trabajadores a aguas regeneradas | Malas prácticas de los trabajadores del sistema de distribución por las que entran en contacto/ingesta/inhalación de aguas regeneradas | E. coli Legionella spp. | Operarios del sistema de distribución | Salud Humana/Animal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Reducir | [6 empty] | 1 | 1 | 1
Distribución | D-2 | Exposición de personal ajeno al sistema de distribución a las aguas regeneradas | Malas prácticas por parte de la comunidad local sobre las aguas regeneradas en el sistema de distribución | E. coli Legionella spp. | Comunidad local contigua al sistema de distribución | Salud Humana/Animal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Reducir | [6 empty] | 1 | 1 | 1
Distribución | D-3 | Eventos catastróficos metereológicos o sísmicos | Vertidos, fugas o colapsos causados por eventos catastróficos, sobre el sistema de distribución. | E. coli Legionella spp. Otros contaminantes Físicos | Trabajadores del sistema de distribución | Salud Humana/Animal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Reducir | [6 empty] | 1 | 1 | 1
Distribución | D-4 | Fallos/Roturas en la infraestructura de distribución y seguridad | Vertidos, fugas, roturas, reflujos, sobrepresiones, fallos en bombas o válvulas causadas por agentes de las aguas regeneradas | Agentes corrosivos (Cl, ácidos) SS (deposición) | Masas de agua en el entorno del sistema de distribución | Medio Ambiente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Reducir | [6 empty] | 1 | 1 | 1
Distribución | D-5 | Eventos catastróficos metereológicos o sísmicos | Vertidos, fugas o colapsos causados por eventos catastróficos, sobre el sistema de distribución. | E. coli Legionella spp. Otros contaminantes Físicos | · Masas de agua en el entorno del sistema de distribución · Receptores aguas abajo | Medio Ambiente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Reducir | [6 empty] | 1 | 1 | 1
Almacenamiento | A-1 | Exposición de los trabajadores a aguas regeneradas | Malas prácticas de los trabajadores del sistema de almacenamiento por las que entran en contacto/ingesta/inhalación de aguas regeneradas | E. coli Legionella spp. | Operarios del sistema de almacenamiento | Salud Humana/Animal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Reducir | [6 empty] | 1 | 1 | 1
Almacenamiento | A-2 | Accidentes operativos por rotura/fallo de depósitos/almacenamiento | Exposición de los trabajadores a las aguas regeneradas por fallos/roturas causados por agentes de las aguas regeneradas (corrosión, obstrucción, etc.) | Agentes corrosivos (Cl, ácidos) SS (deposición) | Trabajadores del sistema de almacenamiento | Salud Humana/Animal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Reducir | [6 empty] | 1 | 1 | 1
Almacenamiento | A-3 | Exposición de personal ajeno al sistema de almacenamiento a las aguas regeneradas | Malas prácticaso usos indebidos por parte de la comunidad local sobre las aguas regeneradas en el sistema de almacenamiento | E. coli Legionella spp. | Comunidad local contigua al sistema de almacenamiento | Salud Humana/Animal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Reducir | [6 empty] | 1 | 1 | 1
Almacenamiento | A-4 | Eventos catastróficos metereológicos o sísmicos | Vertidos, fugas o colapsos causados por eventos catastróficos. Especialmente sensible en depósitos. | E. coli Legionella spp. Otros contaminantes Físicos | · Trabajadores del sistema de almacenamiento · Comunidad local | Salud Humana/Animal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Reducir | [6 empty] | 1 | 1 | 1
Almacenamiento | A-5 | Fallos en ventilación y recirculación en depósitos | Fallos en los sistemas de seguridad de depósitos de almacenamiento, causados por ejemplo por falta de mantenimiento | Formación de patógenos anaerobios | · Trabajadores del sistema de almacenamiento · Usuarios/operarios finales | Salud Humana/Animal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Reducir | [6 empty] | 1 | 1 | 1
Almacenamiento | A-6 | Eventos catastróficos metereológicos o sísmicos | Vertidos, fugas o colapsos causados por eventos catastróficos. Especialmente sensible en depósitos. | E. coli Legionella spp. Otros contaminantes Físicos | · Masas de agua en el entorno del almacenamiento · Fauna y flora del entorno en caso de inundación | Medio Ambiente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Reducir | [6 empty] | 1 | 1 | 1
Uso Industrial | U-1 | Exposición de los trabajadores a aguas regeneradas | Malas prácticas de los trabajadores de la industria por las que entran en contacto/ingesta/inhalación de aguas regeneradas | E. coli Legionella spp. | Trabajadores de la industria | Salud Humana/Animal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Reducir | [6 empty] | 1 | 1 | 1
Uso Industrial | U-2 | Exposición de trabajadores a aguas regeneradas de calidad insuficiente | Fallo en tratamiento de las aguas, aumentando la gravedad a exposición de los operarios a las aguas regeneradas | E. coli Legionella spp. Otros contaminantes | Trabajadores de la industria | Salud Humana/Animal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Reducir | [6 empty] | 1 | 1 | 1
Uso Industrial | U-3 | Contaminación de productos finales por malas prácticas | Malas prácticas que llevan a la contaminación de los productos finales por los agentes presentes en las aguas regeneradas | E. coli Legionella spp. Otros contaminantes | Consumidores finales de los productos industriales | Salud Humana/Animal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Reducir | [6 empty] | 1 | 1 | 1
Uso Industrial | U-4 | Contaminación de productos finales por calidad de agua insuficiente | Fallos en los tratamientos de agua o procesos aguas arriba, que conllevan la contaminación de los productos finales por los agentes presentes en las aguas regeneradas | E. coli Legionella spp. Otros contaminantes | Consumidores finales de los productos industriales | Salud Humana/Animal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Reducir | [6 empty] | 1 | 1 | 1
Uso Industrial | U-5 | Exposición de comunidad local o visitantes a las aguas regeneradas | Malas prácticas por personas ajenas al sistema, que se exponen a las aguas en el entorno industrial | E. coli Legionella spp. | · Comunidad local · Visitantes de la industria | Salud Humana/Animal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Reducir | [6 empty] | 1 | 1 | 1
Uso Industrial | U-6 | Accidente operativo por malas prácticas de los trabajadores | Fallos humanos en los procesos industriales, que dan lugar a accidentes operativos que pueden causar lesiones a los trabajadores (directa o indirectamente) | E. coli Legionella spp. | Trabajadores de la industria | Salud Humana/Animal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 1.5 | Reducir | [6 empty] | 1 | 1.5 | 1.5
Uso Industrial | U-7 | Accidente operativo por fallos o roturas en la infraestructura o conducciones de aguas regeneradas | Exposición de los trabajadores a las aguas regeneradas por fallos/roturas causados por agentes de las aguas regeneradas (corrosión, obstrucción, etc.) También pueden ocurrir accidentes indirectos causados por el agua | Corrosivos (Cl, ácidos) SS (deposición) E. coli (Trabajadores) | Trabajadores de la industria | Salud Humana/Animal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 1.5 | Reducir | [6 empty] | 1 | 1.5 | 1.5
Uso Industrial | U-8 | Propagación de Legionella Spp. en sistemas de agua caliente | Exposición de trabajadores y comunidad local cercana a Legionella Spp. debido a procesos industriales de agua caliente | Legionella spp. | · Trabajadores de la industria · Comunidad local | Salud Humana/Animal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Reducir | [6 empty] | 1 | 1 | 1
Uso Industrial | U-9 | Eventos catastróficos metereológicos o sísmicos | Vertidos, fugas o colapsos causados por eventos catastróficos. Especialmente sensible en conducciones que pueden afectar equipamiento crítico. | E. coli Legionella spp. Otros contaminantes Físicos | · Trabajadores de la industria · Comunidad local | Salud Humana/Animal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Reducir | [6 empty] | 1 | 1 | 1
Uso Industrial | U-10 | Vertidos por accidente operativo causado por malas prácticas | Vertidos de las aguas regeneradas al medio por fallos humanos en los procesos industriales | E. coli Legionella spp. SS Otros contaminantes | Masas de agua en el entorno de la industria | Medio Ambiente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Reducir | [6 empty] | 1 | 1 | 1
Uso Industrial | U-11 | Vertidos por fallos o roturas en la infraestructura o conducciones de aguas regeneradas | Vertidos de las aguas regeneradas al medio por fallos/roturas causados por agentes de las aguas regeneradas (corrosión, obstrucción, etc.) | Corrosivos (Cl, ácidos) SS (deposición) Otros (Entorno) | Masas de agua en el entorno de la industria | Medio Ambiente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 1.5 | Reducir | [6 empty] | 1 | 1.5 | 1.5
Uso Industrial | U-12 | Vertidos de aguas regeneradas al medio con calidad insuficiente | Fallos en los tratamientos de agua o procesos aguas arriba que conllevan una calidad de agua inferior. Vertido del agua al medio por accidentes, fallos o también vertidos permitidos habitualmente. | E. coli Legionella spp. SS Otros contaminantes | Masas de agua en el entorno de la industria | Medio Ambiente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Reducir | [6 empty] | 1 | 1 | 1
Uso Industrial | U-13 | Emisiones y vertidos altamente contaminantes tras accidente industrial causado por las aguas regeneradas | Emisiones y vertidos peligrosos causados por el fallo en equipamientos industriales en contacto con aguas regeneradas. | Corrosivos (Cl, ácidos) SS (deposición) Otros (Entorno) | · Masas de agua en el entorno de la industria · Atmósfera | Medio Ambiente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 1.5 | Reducir | [6 empty] | 1 | 1.5 | 1.5
Uso Industrial | U-14 | Infiltraciones o vertidos de aguas regeneradas con calidad insuficiente en industria extensiva | Fallos en los tratamientos de agua o procesos aguas arriba que conllevan una calidad de agua inferior. Vertido del agua al medio en industrias extensivas como canteras o construcción para baldeo, limpieza, etc. | E. coli Legionella spp. SS Otros contaminantes | Masas de agua en el entorno de la industria | Medio Ambiente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Reducir | [6 empty] | 1 | 1 | 1
Uso Industrial | U-15 | Eventos catastróficos metereológicos o sísmicos | Vertidos, fugas o colapsos causados por eventos catastróficos. Especialmente sensible en conducciones que pueden afectar equipamiento crítico y causar emisiones/vertidos peligrosos. | E. coli Legionella spp. Otros contaminantes Físicos | · Masas de agua en el entorno de la industria · Atmósfera · Flora y fauna local | Medio Ambiente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 1.5 | Reducir | [6 empty] | 1 | 1.5 | 1.5
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 1.5 | Reducir | [6 empty] | 1 | 1.5 | 1.5
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 1.5 | Reducir | [6 empty] | 1 | 1.5 | 1.5
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 1.5 | Reducir | [6 empty] | 1 | 1.5 | 1.5
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 1.5 | Reducir | [6 empty] | 1 | 1.5 | 1.5
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 1.5 | Reducir | [6 empty] | 1 | 1.5 | 1.5
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 1.5 | Reducir | [6 empty] | 1 | 1.5 | 1.5
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 1.5 | Reducir | [6 empty] | 1 | 1.5 | 1.5
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | Reducir | [6 empty] | 0 | 1.5 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | Reducir | [6 empty] | 0 | 1.5 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | Reducir | [6 empty] | 0 | 1.5 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | Reducir | [6 empty] | 0 | 1.5 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | Reducir | [6 empty] | 0 | 1.5 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | Reducir | [6 empty] | 0 | 1.5 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | Reducir | [6 empty] | 0 | 1.5 | 0
En BLANCO, casillas a rellenar En NARANJA, casillas completadas automáticamente
En AZUL, casillas de evaluación automáticas En BLANCO, casillas a complentar en la re-evaluación

## 7.3.Resumen Riesgos
MATRIZ RESUMEN DE LOS RIESGOS DEL PROYECTO
0 | Etapa | ID | Suceso | Descripción | Agente Peligroso | Grupo/Entorno de Exposición | Responsable del Riesgo | Medidas Existentes | Medidas Preventivas a implementar | Medidas Correctoras a implementar | Riesgo Residual
0 | [10 empty] | P | G | R
| Distribución | D-E | EJEMPLO 1: Ingesta de agua regenerada por operarios | Ingesta de agua regenerada por parte de los operarios de distribución al realizar malas prácticas | E. coli Legionella spp. | Trabajadores de la red de distribución | Empresa operadora de la distribución | · Formación trabajadores · Uso de EPIs | · Formación continua · Registro de incidencias · Señalización de aguas regeneradas | Plan de actuación sanitaria | 2 | 4 | 8
| Uso | U-E | EJEMPLO 2: Fallo o rotura en conducción | Por vertidos de la EDAR o fallos en los tratamientos, contenido elevado de agentes corrosivos en el agua, que pueden causar fugas por el deterioro de las conducciones | Cl- Ácidos | Conducciones del sistema -> Operarios y MA | Empresa receptora | · Control de proceso de cloración · Análisis semanal de contenido de cloro y ácidos | No aplica | No aplica | 2.2361 | 3 | 6.7082
| EDAR-ERA | E-1 | Exposición de los trabajadores a aguas regeneradas | Malas prácticas de los trabajadores de la EDAR-ERA por las que entran en contacto/ingesta/inhalación de aguas regeneradas | E. coli Legionella spp. | Trabajadores de la EDAR-ERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
| EDAR-ERA | E-2 | Exposición de personal ajeno a la EDAR-ERA a las aguas regeneradas | Malas prácticas por parte de la comunidad local o visitantes en las instalaciones de la EDAR-ERA | E. coli Legionella spp. | Visitantes o comunidad local contigua a la EDAR-ERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
| EDAR-ERA | E-3 | Exposición de trabajadores a aguas regeneradas de calidad insuficiente | Fallo en tratamiento de las aguas, aumentando la gravedad a exposición de los operarios a las aguas regeneradas | E. coli Legionella spp. Otros contaminantes | Trabajadores de la EDAR-ERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
| EDAR-ERA | E-4 | Accidente operativo por malas prácticas de los operarios | Fallos humanos en los tratamientos de las aguas, que dan lugar a accidentes operativos que pueden causar lesiones a los operarios | E. coli Legionella spp. | Trabajadores de la EDAR-ERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
| EDAR-ERA | E-5 | Accidente operativo por fallos o roturas en la infraestructura | Exposición de los trabajadores a las aguas regeneradas por fallos/roturas causados por agentes de las aguas regeneradas (corrosión, obstrucción, etc.) | Corrosivos (Cl, ácidos) SS (deposición) E. coli (Trabajadores) | Trabajadores de la EDAR-ERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
| EDAR-ERA | E-6 | Vandalismo en la infraestructura de la EDAR-ERA | Vandalismo y malas prácticas realizadas por la comunidad local sobre la infraestructura de la EDAR-ERA, conllevando calidades finales insuficientes | E. coli Legionella spp. Otros contaminantes | Trabajadores y usuarios aguas abajo de la EDAR-ERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
| EDAR-ERA | E-7 | Eventos catastróficos metereológicos o sísmicos | Vertidos, fugas o colapsos causados por eventos catastróficos. Especialmente sensible en avenidas de agua o inundaciones. | E. coli Legionella spp. Otros contaminantes Físicos | Trabajadores de la EDAR-ERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
| EDAR-ERA | E-8 | Eventos catastróficos metereológicos o sísmicos | Vertidos, fugas o colapsos causados por eventos catastróficos. Especialmente sensible en avenidas de agua o inundaciones. | E. coli Legionella spp. Otros contaminantes Físicos | Masas de agua en el entorno de la EDAR-ERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
| EDAR-ERA | E-9 | Vertidos de aguas regeneradas al medio por fallo o rotura de la infraestructura | Vertidos de las aguas regeneradas al medio por fallos/roturas causados por agentes de las aguas regeneradas (corrosión, obstrucción, etc.) | E. coli Legionella spp. SS Otros contaminantes | · Masas de agua en el entorno de la EDAR-ERA · Receptores aguas abajo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
| EDAR-ERA | E-10 | Llegada de agua con contaminación elevada a la ERA | Agua con carga de contaminantes por encima de lo esperado debido a fallos o vertidos excepcionales en procesos previos a la ERA, conllevando calidades finales insuficientes | E. coli Legionella spp. Otros contaminantes | Tratamientos de la ERA y usuarios finales | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
| Distribución | D-1 | Exposición de los trabajadores a aguas regeneradas | Malas prácticas de los trabajadores del sistema de distribución por las que entran en contacto/ingesta/inhalación de aguas regeneradas | E. coli Legionella spp. | Operarios del sistema de distribución | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
| Distribución | D-2 | Exposición de personal ajeno al sistema de distribución a las aguas regeneradas | Malas prácticas por parte de la comunidad local sobre las aguas regeneradas en el sistema de distribución | E. coli Legionella spp. | Comunidad local contigua al sistema de distribución | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
| Distribución | D-3 | Eventos catastróficos metereológicos o sísmicos | Vertidos, fugas o colapsos causados por eventos catastróficos, sobre el sistema de distribución. | E. coli Legionella spp. Otros contaminantes Físicos | Trabajadores del sistema de distribución | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
| Distribución | D-4 | Fallos/Roturas en la infraestructura de distribución y seguridad | Vertidos, fugas, roturas, reflujos, sobrepresiones, fallos en bombas o válvulas causadas por agentes de las aguas regeneradas | Agentes corrosivos (Cl, ácidos) SS (deposición) | Masas de agua en el entorno del sistema de distribución | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
| Distribución | D-5 | Eventos catastróficos metereológicos o sísmicos | Vertidos, fugas o colapsos causados por eventos catastróficos, sobre el sistema de distribución. | E. coli Legionella spp. Otros contaminantes Físicos | · Masas de agua en el entorno del sistema de distribución · Receptores aguas abajo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
| Almacenamiento | A-1 | Exposición de los trabajadores a aguas regeneradas | Malas prácticas de los trabajadores del sistema de almacenamiento por las que entran en contacto/ingesta/inhalación de aguas regeneradas | E. coli Legionella spp. | Operarios del sistema de almacenamiento | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
| Almacenamiento | A-2 | Accidentes operativos por rotura/fallo de depósitos/almacenamiento | Exposición de los trabajadores a las aguas regeneradas por fallos/roturas causados por agentes de las aguas regeneradas (corrosión, obstrucción, etc.) | Agentes corrosivos (Cl, ácidos) SS (deposición) | Trabajadores del sistema de almacenamiento | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
| Almacenamiento | A-3 | Exposición de personal ajeno al sistema de almacenamiento a las aguas regeneradas | Malas prácticaso usos indebidos por parte de la comunidad local sobre las aguas regeneradas en el sistema de almacenamiento | E. coli Legionella spp. | Comunidad local contigua al sistema de almacenamiento | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
| Almacenamiento | A-4 | Eventos catastróficos metereológicos o sísmicos | Vertidos, fugas o colapsos causados por eventos catastróficos. Especialmente sensible en depósitos. | E. coli Legionella spp. Otros contaminantes Físicos | · Trabajadores del sistema de almacenamiento · Comunidad local | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
| Almacenamiento | A-5 | Fallos en ventilación y recirculación en depósitos | Fallos en los sistemas de seguridad de depósitos de almacenamiento, causados por ejemplo por falta de mantenimiento | Formación de patógenos anaerobios | · Trabajadores del sistema de almacenamiento · Usuarios/operarios finales | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
| Almacenamiento | A-6 | Eventos catastróficos metereológicos o sísmicos | Vertidos, fugas o colapsos causados por eventos catastróficos. Especialmente sensible en depósitos. | E. coli Legionella spp. Otros contaminantes Físicos | · Masas de agua en el entorno del almacenamiento · Fauna y flora del entorno en caso de inundación | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
| Uso Industrial | U-1 | Exposición de los trabajadores a aguas regeneradas | Malas prácticas de los trabajadores de la industria por las que entran en contacto/ingesta/inhalación de aguas regeneradas | E. coli Legionella spp. | Trabajadores de la industria | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
| Uso Industrial | U-2 | Exposición de trabajadores a aguas regeneradas de calidad insuficiente | Fallo en tratamiento de las aguas, aumentando la gravedad a exposición de los operarios a las aguas regeneradas | E. coli Legionella spp. Otros contaminantes | Trabajadores de la industria | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
| Uso Industrial | U-3 | Contaminación de productos finales por malas prácticas | Malas prácticas que llevan a la contaminación de los productos finales por los agentes presentes en las aguas regeneradas | E. coli Legionella spp. Otros contaminantes | Consumidores finales de los productos industriales | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
| Uso Industrial | U-4 | Contaminación de productos finales por calidad de agua insuficiente | Fallos en los tratamientos de agua o procesos aguas arriba, que conllevan la contaminación de los productos finales por los agentes presentes en las aguas regeneradas | E. coli Legionella spp. Otros contaminantes | Consumidores finales de los productos industriales | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
| Uso Industrial | U-5 | Exposición de comunidad local o visitantes a las aguas regeneradas | Malas prácticas por personas ajenas al sistema, que se exponen a las aguas en el entorno industrial | E. coli Legionella spp. | · Comunidad local · Visitantes de la industria | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
| Uso Industrial | U-6 | Accidente operativo por malas prácticas de los trabajadores | Fallos humanos en los procesos industriales, que dan lugar a accidentes operativos que pueden causar lesiones a los trabajadores (directa o indirectamente) | E. coli Legionella spp. | Trabajadores de la industria | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 1.5
| Uso Industrial | U-7 | Accidente operativo por fallos o roturas en la infraestructura o conducciones de aguas regeneradas | Exposición de los trabajadores a las aguas regeneradas por fallos/roturas causados por agentes de las aguas regeneradas (corrosión, obstrucción, etc.) También pueden ocurrir accidentes indirectos causados por el agua | Corrosivos (Cl, ácidos) SS (deposición) E. coli (Trabajadores) | Trabajadores de la industria | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 1.5
| Uso Industrial | U-8 | Propagación de Legionella Spp. en sistemas de agua caliente | Exposición de trabajadores y comunidad local cercana a Legionella Spp. debido a procesos industriales de agua caliente | Legionella spp. | · Trabajadores de la industria · Comunidad local | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
| Uso Industrial | U-9 | Eventos catastróficos metereológicos o sísmicos | Vertidos, fugas o colapsos causados por eventos catastróficos. Especialmente sensible en conducciones que pueden afectar equipamiento crítico. | E. coli Legionella spp. Otros contaminantes Físicos | · Trabajadores de la industria · Comunidad local | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
| Uso Industrial | U-10 | Vertidos por accidente operativo causado por malas prácticas | Vertidos de las aguas regeneradas al medio por fallos humanos en los procesos industriales | E. coli Legionella spp. SS Otros contaminantes | Masas de agua en el entorno de la industria | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
| Uso Industrial | U-11 | Vertidos por fallos o roturas en la infraestructura o conducciones de aguas regeneradas | Vertidos de las aguas regeneradas al medio por fallos/roturas causados por agentes de las aguas regeneradas (corrosión, obstrucción, etc.) | Corrosivos (Cl, ácidos) SS (deposición) Otros (Entorno) | Masas de agua en el entorno de la industria | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 1.5
| Uso Industrial | U-12 | Vertidos de aguas regeneradas al medio con calidad insuficiente | Fallos en los tratamientos de agua o procesos aguas arriba que conllevan una calidad de agua inferior. Vertido del agua al medio por accidentes, fallos o también vertidos permitidos habitualmente. | E. coli Legionella spp. SS Otros contaminantes | Masas de agua en el entorno de la industria | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
| Uso Industrial | U-13 | Emisiones y vertidos altamente contaminantes tras accidente industrial causado por las aguas regeneradas | Emisiones y vertidos peligrosos causados por el fallo en equipamientos industriales en contacto con aguas regeneradas. | Corrosivos (Cl, ácidos) SS (deposición) Otros (Entorno) | · Masas de agua en el entorno de la industria · Atmósfera | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 1.5
| Uso Industrial | U-14 | Infiltraciones o vertidos de aguas regeneradas con calidad insuficiente en industria extensiva | Fallos en los tratamientos de agua o procesos aguas arriba que conllevan una calidad de agua inferior. Vertido del agua al medio en industrias extensivas como canteras o construcción para baldeo, limpieza, etc. | E. coli Legionella spp. SS Otros contaminantes | Masas de agua en el entorno de la industria | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
| Uso Industrial | U-15 | Eventos catastróficos metereológicos o sísmicos | Vertidos, fugas o colapsos causados por eventos catastróficos. Especialmente sensible en conducciones que pueden afectar equipamiento crítico y causar emisiones/vertidos peligrosos. | E. coli Legionella spp. Otros contaminantes Físicos | · Masas de agua en el entorno de la industria · Atmósfera · Flora y fauna local | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 1.5
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 1.5
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 1.5
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 1.5
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 1.5
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 1.5
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 1.5
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 1.5
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 8.PerfilRiesgo
ANÁLISIS DEL PERFIL DE RIESGO DEL PROYECTO
Criterio | Descripcion | Valor | Opciones |  | Puntuación | Peso | Resultado | Valoración Perfil de Riesgo del Proyecto
Riesgo excluyente | Tras la evaluación de riesgos, existe un riesgo alto inadmisible | 0 | Al menos un riesgo residual Alto |  | 100 | 100% | 0 | 46.5
Volumen de agua regenerada concedida | Mayor riesgo implícito en aquellos sistemas con mayor cantidad de agua regenerada en concesión. | 100 | Más de 600.000 m3/mes |  | 10 | 15% | 4.5
|  |  | Entre 600.000 y 200.000 m3/mes |  | 6
|  |  | Menos de 200.000 m3/mes |  | 3
Relación entre volúmenes del sistema | Se penalizan aquellos sistemas en los que el volumen de agua regenerada concedido para el uso industrial en cuestión, conlleva mayor parte de la capacidad de regeneración de la ERA. Se medirá mediante el porcentaje de volumen mensual medio autorizado respecto a la capacidad máxima de regeneración. | 20% | Más del 90% |  | 10 | 5% | 1
|  |  | Entre el 70 y 90 % |  | 8
|  |  | Entre el 30 y 70% |  | 5
|  |  | Menos del 30% |  | 2
Calidad de agua regenerada requerida | Mayor riesgo implícito en aquellos usos de aguas regeneradas más restrictivos, en los que fallos o contaminaciones más leves puedan incurrir en sucesos peligrosos más relevantes. En caso de uso de más de una calidad de agua, se escogerá la más restrictiva. | Calidad I.C | Calidad Ia.A+ |  | 10 | 20% | 4
|  |  | Calidad I.A+ |  | 8
|  |  | Calidad Ia.A |  | 6
|  |  | Calidad Ia.B |  | 4
|  |  | Calidad Ia.C |  | 2
|  |  | Calidad I.C |  | 2
Relación entre calidades de aguas regeneradas del sistema | Se penalizan en aquellos sistemas de aguas regeneradas en los que la calidad requerida es igual a la suministrada. Se medirá mediante el salto entre categorías de calidad de las aguas requeridas y suministradas, ejemplos: Calidad I.A+ / Calidad I.C = 3 intervalos de rango Calidad Ia.B / Calidad Ia.B = 0 intervalos de rango | 1 | 0 | intervalos de rango | 10 | 10% | 8
|  |  | 1 | intervalo de rango | 8
|  |  | 2 | intervalos de rango | 6
|  |  | 3 | intervalos de rango | 4
|  |  | 4 | intervalos de rango | 2
Número de riesgos del sistema | Un sistema con gran número de riesgos implica un perfil de riesgo mayor, incluso si todos son evaluados como bajos, ya que aumenta la probabilidad de sucesos peligrosos. Se medirá mediante la relación entre los riesgos identificados y el número de riesgos base de la metodología. | 0.054054 | Relación > 1 |  | 10 | 10% | 3
|  |  | 1 > Relación > 0,9 |  | 9
|  |  | 0,9 > Relación > 0,7 |  | 7
|  |  | 0,7 > Relación > 0,4 |  | 5
|  |  | 0,4 > Relación |  | 3
Relación de niveles de riesgo del sistema | Un sistema en el que los riesgos más altos son más numerosos, involucra un perfil de riesgo del proyecto mayor. Se medirá mediante el porcentaje de riesgos residuales moderados del sistema (M/M+B). | 100% | Más del 90% |  | 10 | 15% | 15
|  |  | Entre el 70 y 90 % |  | 8
|  |  | Entre el 30 y 70% |  | 5
|  |  | Menos del 30% |  | 2
Procesos de regeneración | Existen procesos que, considerando su capacidad de regeneración, así como su fiabilidad, permiten menores niveles de riesgo del proyecto. Se tiene el cuenta el proceso más complejo. | Electrodiálisis | Otros procesos |  | 8 | 5% | 1
|  |  | Ozonización |  | 4
|  |  | Electrodiálisis y/o ultrafiltración |  | 2
|  |  | Ósmosis inversa |  | 0
Experiencia del operador de la EDAR/ERA | Un sistema en el que el operador de la EDAR/ERA posee experiencia en tratamiento de aguas regeneradas, reduce el riesgo potencial del sistema. | No posee experiencia | No posee experiencia |  | 10 | 5% | 5
|  |  | Posee experiencia |  | 0
Experiencia del usuario industrial final | Un sistema en el que el usuario industrial final posee experiencia en la reutilización de aguas, reduce el riesgo potencial del sistema. | No posee experiencia | No posee experiencia |  | 10 | 5% | 5
|  |  | Posee experiencia |  | 0
Procesos industriales críticos | El uso final del agua regenerada está implicada en usos potencialmente peligrosos tales como refrigeración, contacto con alimentos, etc. | Otras aplicaciones | Industria alimentaria con procesos de evaporación/refrigeración |  | 10 | 10% | 0
|  |  | Procesos industriales de evaporación o torres de refrigeración |  | 8
|  |  | Procesos de industrias alimentarias |  | 8
[5 empty] | SUMA % | 100%
|  |  | RESULTADO TOTAL DEL PERFIL DE RIESGO |  |  | 46.5
Estos valores del Perfil del Riesgo se rellenarán automáticamente en función de los datos introducidos en lapestaña 1.4.Ficha Resumen y de los riesgos obtenidos en la pestaña 7.3.Resumen Riesgos. El resultado final será sobre base 100. Si la autoridad competente lo requiere, se pueden variar los porcentajes de cada criterio en las fórmulas de las casillas Resultado.

## 9.Solicitud ProdSum
1 DATOS DEL TITULAR
Nombre y apellidos o razón social |  |  |  | DNI/CIF/NIE/Pasaporte
2 DATOS DEL DOMICILIO SOCIAL
Domicilio |  |  |  | Código postal
Lugar/Paraje/Polígono Industrial
Provincia |  | Municipio |  | Localidad
Correo electrónico |  |  |  | Teléfono
3 DATOS DEL REPRESENTANTE
Nombre y apellidos |  |  |  | DNI/CIF/NIE/Pasaporte
Cargo
Correo electrónico |  |  |  | Teléfono
4 UBICACIÓN DE LA ACTIVIDAD
Dirección |  |  |  | Código postal
Lugar/Paraje/Polígono Industrial
Provincia |  | Municipio |  | Localidad
5 SOLICITUD AUTORIZACIÓN DE PRODUCCIÓN Y SUMINISTROS DE AGUAS REGENERADAS
Nº DE AUTORIZACIONES DE VERTIDO ASOCIADAS:
CÓDIGO DE LOS EXPEDIENTES ASOCIADOS DE AUTORIZACIONES DE VERTIDOS:
Nombre |  |  | , con DNI/NIE/Pasaporte
Firma electrónica
FORMULARIO 1: SISTEMA DE REUTILIZACIÓN DE LAS AGUAS Y CARACTERÍSTICAS DE LAS INFRAESTRUCTURAS QUE LO COMPONEN
ESTACIÓN DEPURADORA DE LAS AGUAS RESIDUALES (EDAR) Si se es titular de una autorización de vertido no es necesario cumplimentar este apartado. Se cumplimentarán tantas EDAR como sean necesarios asignándoles un número correlativo
Nombre de EDAR
0
Provincia |  | Municipio |  | Localidad
Lugar/Paraje/Polígono Industrial
Referencia Catrastal |  | Polígono |  | Parcela
PROCESO DE DEPURACIÓN
Pretratamiento |  | Tratamiento Primario |  | Tratamiento secundario
Tratamiento más riguroso |  | Otros:
ORIGEN Y CARACTERIZACIÓN DE LAS AGUAS DEPURADAS
Nombre de la aglomeración urbana/Instalación
Parámetros y contaminantes característicos de las aguas depuradas
Parámetro |  | Valor | Unidad | Observaciones
E. coli |  | 0 | UFC/100 mL | Media anual
Turbidez in situ |  | 0 | UNT | Media anual
Sólidos en suspensión |  | 0 | mg/L | Media anual
Legionella spp. |  | 0 | UFC/L | Media anual
DBO5 |  | 0 | mg O2/L | Media anual
DQO |  | 0 | mg O2/L | Media anual
Nitrógeno total |  | 0 | mg N/L | Media anual
Fósforo total |  | 0 | mg P/L | Media anual
… |  | … | … | …
FORMULARIO 1
ESTACIÓN REGENERADORA DE LAS AGUAS (ERA) SITUACIÓN ADMINISTRATIVA ACTUAL DE LA ERA Se cumplimentará en caso de disponer de autorización complementaria o concesión de reutilización en el momento de la solicitud. Se cumplimentarán tantas ERA como sean necesarios asignándoles un número correlativo
|  |  |  | Número de expediente | Volumen autorizado (m3)
100
USOS Y CLASES DE CALIDADES PERMITIDAS
Urbano | Agrícola | Industrial | Otros usos | Destino ambiental
Observaciones
Nombre de la ERA
Titular |  |  | DNI/NIF/CIF/Pasaporte
Lugar/Paraje/Polígono Industrial |  | Municipio |  | Provincia
Huso de Coordenadas UTM ETRS89 |  |  | Coordenadas
X
Y
Polígono |  |  | Parcela
Operador de la ERA | Razón social |  |  | CIF
PROCESO DE REGENERACIÓN
Capacidad máxima de regeneración (m3/h) |  |  | Régimen de funcionamiento
ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN, rellenar si procede
Agente | (en el caso que sea distinto) |  |  |  | CIF
FORMULARIO 2: DIAGRAMA DEL SISTEMA DE REUTILIZACIÓN DE LAS AGUAS
Se adjunta ejemplos tipos o ilustrativos de posibles esquemas En el caso de que se adjunte diagrama indique nombre del fichero que lo contiene
FORMULARIO 3: LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS PUNTOS DE ENTREGA DE LAS AGUAS DEPURADAS, PUNTOS DE CUMPLIMIENTO Y PUNTOS DE ENTREGA DE LAS AGUAS REGENERADAS
PUNTOS DE ENTREGA DE LAS AGUAS DEPURADAS (PEAD)
PEAD Nº:
Huso de Coordenadas UTM ETRS89 |  |  | Coordenadas
X
Y
Se cumplimentarán tantos PEAD como sean necesarios asignándoles un número correlativo
PUNTO DE CUMPLIMIENTO DE LAS AGUAS REGENERADAS (PCAR) (Punto de suministro de agua regenerada al siguiente actor de la cadena) Si coincide con el punto de entrega del agua regenerada (PEAR), indicar y cumplimentar exclusivamente la información del PEAR
PCAR Nº: |  |  | Coincide con PEAR
Volumen (m3/año)
Volumen (m3/mes)
Huso de Coordenadas UTM ETRS89 |  |  | Coordenadas
X
Y
Se cumplimentarán tantos PCAR como sean necesarios asignándoles un número correlativo
PUNTOS DE ENTREGA DE LAS AGUAS DEPURADAS (PEAR)
PEAR Nº: |  |  | Volumen (m3/año)
Volumen (m3/mes)
Huso de Coordenadas UTM ETRS89 |  |  | Coordenadas
X
Y
Se cumplimentarán tantos PEAR como sean necesarios asignándoles un número correlativo
FORMULARIO 4.3: CLASES DE CALIDAD DE LAS AGUAS REGENERADAS PRODUCIDAS Y SUMINISTRADAS Y VOLUMEN SUMINISTRADO
Clase de calidad uso industrial, excepto en la empresa alimentaria |  | USO DEL AGUA PREVISTO |  | Volumen medio mensual (m3/mes) | Volumen total anual (m3/año)
I. A+ |  | Torres de refrigeración y condensadores evaporativos en agua de aporte a la torre
I. C |  | Aguas de proceso: aquellas que están en contacto directo en algún momento con materias primas, materiales, productos intermedios o productos finales de un proceso industrial.
Aguas de limpieza: aguas destinadas a la limpieza de equipos, objetos, materiales, tuberías y superficies en áreas industriales, excepto en la empresa alimentaria.
Otros usos industriales.
Clase de calidad uso industrial, en la empresa alimentaria |  | USO DEL AGUA PREVISTO |  | Volumen medio mensual (m3/mes) | Volumen total anual (m3/año)
Ia. A+ |  | Aguas de limpieza de materias primas y de superficies, materiales y objetos destinados al contacto con los alimentos.
Ia. A |  | Aguas de limpieza: las distintas de las utilizadas en la limpieza de las superficies, materiales y objetos que puedan estar en contacto con los alimentos, y que no supongan una fuente de contaminación para los alimentos.
Ia. B ó Ia. C |  | Aguas de proceso: las utilizadas durante el proceso de fabricación de los alimentos, con fines de refrigeración, o producción de vapor o agua caliente, en circuito cerrado, y que no entran en contacto con los alimentos.
FORMULARIO 5: CARACTERIZACIÓN DE LAS AGUAS REGENERADAS Se cumplimentarán tantas caracterizaciones como sean necesarias asignándoles un número correlativo.
PUNTO: |  |  | CRITERIO DE CALIDAD
PARÁMETRO DE CALIDAD |  |  | Valor | Unidad
E.coli |  |  | 8.3333 | UFC/100 mL
Turbidez in situ |  |  | 4.25 | UNT
Sólidos en suspensión |  |  | 9.5833 | mg/L
Legionella spp. |  |  | 1183.3333 | UFC/L
Otros contaminantes:
FORMULARIO 6: PROGRAMA DE AUTOCONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA REGENERADA Se cumplimentarán tantas caracterizaciones como sean necesarias asignándoles un número correlativo.
PUNTO: |  |  | CRITERIO DE CALIDAD
PARÁMETRO DE CALIDAD |  |  | Periodicidad | Método | LC
Escherichia coli
Turbidez
Sólidos en suspensión
Legionella spp.
Otros contaminantes:
Las notificaciones se practicarán preferentemente por medios electrónicos y, en todo caso, cuando la persona interesada resulte obligado a recibirlas por esta vía. Las personas físicas podrán elegir si se comunican a través de medios electrónicos o no y la notificación se practicará por el medio señalado. Estarán obligados a relacionarse a través de medios electrónicos los sujetos establecidos en el art. 14.2 de la Ley 39/2015, LPACAP.
La ley 39/2015, LPACAP, establece las condiciones generales de notificación (art. 41), así como su práctica, ya sea en papel (art. 42) o por medios electrónicos (art. 43).
Las personas interesadas tendrán derecho a la asistencia en el uso de medios electrónicos (art. 12), así como derechos en sus relaciones con las Administraciones Públicas (art. 13) y en concreto a la hora de relacionarse con estas electrónicamente (art. 14). Asimismo, se establecen una serie de derechos generales de las personas interesadas en el procedimiento (art. 53).
INDIQUE EL MEDIO DE COMUNICACIÓN PREFERENTE O LUGAR A EFECTOS DE NOTIFICACIONES
Nombre y apellidos o razón social
Correo electrónico |  |  | Dirección electrónica habilitada
Dirección postal
______________________________________ mantiene un compromiso de cumplimiento de la legislación vigente en materia de tratamiento de datos personales y seguridad de la información con el objeto de garantizar que la recogida y tratamiento de los datos facilitados se realiza conforme a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y al Reglamento (UE) 2016/679 General de Protección de Datos (RGPD).
DOCUMENTACIÓN QUE SE APORTA
1
2
3
Si prefiere que la Administración obtenga en su nombre, consulte o verifique la siguiente documentación, marque las casillas correspondientes:
SOLICITANTE
En nombre propio persona física
En nombre propio persona jurídica
En representación de una persona física.
En representación de una persona jurídica.
Indique el medio de acreditación de la representación
REPRESENTACIÓN
Representación acreditada en REA
Otros. (Indicar en “Documentación que se aporta” el documento que lo acredite y presentarlo con la solicitud).
Consulta de datos que obran en poder de la Administración
ACEPTA que de acuerdo con el artículo 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ______________________________ consulte los datos consignados en esta solicitud y recabe aquellos documentos que sean precisos para su resolución, a través de sus redes corporativas o mediante consulta a las plataformas de intermediación de datos u otros sistemas electrónicos habilitados al efecto.
Marque la casilla en caso de oponerse a la consulta. En cuyo caso, deberá aportar dicha documentación al procedimiento.
Persona física:
Identidad:
Me opongo a la consulta, en la tramitación de este expediente, de mis datos de identidad a través del Sistema de Verificación de Datos de identidad (Real Decreto 522/2006 de 28 de abril) y aporto una fotocopia del DNI como documento adjunto.
Representación:
Me opongo a la consulta, en la tramitación de este expediente, de los datos relativos a la representación a través del Registro de Entidades de Apoderamiento (REA). En caso contrario aporto escrituras de apoderamiento o poderes de representación.
Propiedad:
Me opongo a la consulta, en la tramitación de este expediente, de los datos relativos a documentos catastrales, en caso contrario aporto documento justificativo correspondiente.
Política de protección de datos de carácter personal:
___________________________________mantiene un compromiso de cumplimiento de la legislación vigente en materia de tratamiento de datos personales y seguridad de la información con el objeto de garantizar que la recogida y tratamiento de los datos facilitados se realiza conforme a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y al Reglamento (UE) 2016/679 General de Protección de Datos (RGPD). Por este motivo, le ofrecemos a continuación información sobre la política de protección de datos aplicada al tratamiento de los datos de carácter personal derivado de “Autorizaciones de reutilización de aguas”:
1 | Responsable del tratamiento:
Dirección:
Correo:
Delegado de Protección de datos:
2 | Finalidad del tratamiento:
Los datos personales incorporados serán utilizados exclusivamente para la gestión del procedimiento de autorización de reutilización de agua y se conservarán mientras la legislación aplicable obligue a su conservación (Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español).
3 | Legitimación del tratamiento:
El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento (Real Decreto Legislativo 1/2001. De 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas).
4 | Destinatarios de los datos:
No están previstas cesiones de datos ni transferencias internacionales de datos, salvo las previstas legalmente.
5 | Derechos sobre el tratamiento de datos:
Conforme a lo previsto en los artículos 13 a 18 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y en los artículos 15 a 22 del Reglamento (UE) 2016/679 General de Protección de Datos, podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, limitación del tratamiento, oposición y a no ser objeto de decisiones individuales automatizadas, cuando proceda, ante el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, a través de su sede electrónica (https://sede.miteco.gob.es). Asimismo, si considera vulnerados sus derechos, puede presentar una reclamación de tutela ante la Agencia Española de Protección de Datos (https://sedeagpd.gob.es). Más información Protección de Datos Personales y link al https://sede.miteco.gob.es/portal/site/seMITECO/ficha-servicio?accionClass=informacionServicioAction&idServicioListado=24&idSubOrgano=188
MODELO SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE
PRODUCCIÓN Y SUMINISTRO DE AGUAS REGENERADAS
DISPONE DE AUTORIZACIÓN DE VERTIDO
Firma del Titular
Firma del representante
DISPONE DE AUTORIZACIÓN COMPLEMENTARIA
DISPONE DE CONCESIÓN
I.A+
I.C
Ia.A+
Ia.A
Ia.B
Ia.C
Tanque de regulación
Desbaste
Desarenado
Desengrasado
Decantación primaria
Físico-Químico
Otro:
Fangos activados
Lechos bacterianos o biofiltros
Lagunaje
Otros
Cloración
Nitrificación/Desnitrificación
Eliminación de fósforo
U.A+
U.A
U.B
U.C
A. A
A. B
A. C
A. D
O. A+
O. A
O. B
O. C
O. D
R. A+
R. C
Calidad por definir
En proyecto
Existente. Año de construcción:
Huso 29
Huso 30
Huso 31
Cloración
Desnitrificación
Eliminación de fósforo
Ultravioleta
Ozonización
Ósmosis inversa
Ultrafiltración
Electrodiaálisis inversa
Otro:
Continuo
Estacional
Huso 29
Huso 30
Huso 31
Si
No
Huso 29
Huso 30
Huso 31
Huso 29
Huso 30
Huso 31
DATOS RELATIVOS A LA NOTIFICACIÓN / RESPUESTA

## 10.Solicitud Conce
1 DATOS DEL TITULAR
Nombre y apellidos o razón social |  |  |  | DNI/CIF/NIE/Pasaporte
2 DATOS DEL DOMICILIO SOCIAL
Domicilio |  |  |  | Código postal
Lugar/Paraje/Polígono Industrial
Provincia |  | Municipio |  | Localidad
Correo electrónico |  |  |  | Teléfono
3 DATOS DEL REPRESENTANTE
Nombre y apellidos |  |  |  | DNI/CIF/NIE/Pasaporte
Cargo
Correo electrónico |  |  |  | Teléfono
4 UBICACIÓN DE LA ACTIVIDAD
Dirección |  |  |  | Código postal
Lugar/Paraje/Polígono Industrial
Provincia |  | Municipio |  | Localidad
5 SOLICITA CONCESIÓN DE REUTILIZACIÓN DE AGUAS
Nº DE EXPEDIENTE:
Nº DE EXPEDIENTE:
Nombre |  |  | , con DNI/NIE/Pasaporte
Firma electrónica
FORMULARIO 1: ORIGEN DE LAS AGUAS
ESTACIÓN DEPURADORA DE LAS AGUAS RESIDUALES (EDAR)
Nombre de EDAR
Provincia |  | Municipio |  | Localidad
Lugar/Paraje/Polígono Industrial
Referencia Catrastal |  | Polígono |  | Parcela
ESTACIÓN REGENERADORA DE LAS AGUAS (ERA) Si la EDAR coincide con la ERA no es necesario cumplimentar este apartado
Nombre de la ERA
Titular |  |  | DNI/NIF/CIF/Pasaporte
Lugar/Paraje/Polígono Industrial |  | Municipio |  | Provincia
Huso de Coordenadas UTM ETRS89 |  |  | Coordenadas
X
Y
Polígono |  |  | Parcela
TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO, rellenar si procede
Agente | Razón social |  |  |  | CIF
ELEMENTOS DE CONTROL
En caso de que sea adjunte diagrama, nombre del fichero que lo contiene
ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN
En caso de que sea adjunte diagrama, nombre del fichero que lo contiene
FORMULARIO 2: LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS PUNTOS DE CUMPLIMIENTO Y PUNTOS DE ENTREGA DE LAS AGUAS REGENERADAS
PUNTO DE CUMPLIMIENTO DE LAS AGUAS REGENERADAS (PCAR) (Punto en el que las aguas regeneradas deberán cumplir las condiciones exigidas en la autorización de producción y suministro de aguas regeneradas Si coincide con el punto de entrega del agua regenerada (PEAR), indicar y cumplimentar exclusivamente la información del PEAR.
PCAR Nº: |  |  | Coincide con PEAR
Volumen (m3/año)
Volumen (m3/mes)
Huso de Coordenadas UTM ETRS89 |  |  | Coordenadas
X
Y
Se cumplimentarán tantos PCAR como sean necesarios asignándoles un número correlativo
PUNTO DE CUMPLIMIENTO DE LAS AGUAS REGENERADAS (PCAR) (Punto en el que las aguas regeneradas deberán cumplir las condiciones exigidas en la autorización de producción y suministro de aguas regeneradas Si coincide con el punto de entrega del agua regenerada (PEAR), indicar y cumplimentar exclusivamente la información del PEAR.
PCAR Nº: |  |  | Coincide con PEAR
Volumen (m3/año)
Volumen (m3/mes)
Huso de Coordenadas UTM ETRS89 |  |  | Coordenadas
X
Y
Se cumplimentarán tantos PCAR como sean necesarios asignándoles un número correlativo
PUNTOS DE ENTREGA DE LAS AGUAS DEPURADAS (PEAR)
PEAR Nº: |  |  | Volumen (m3/año)
Volumen (m3/mes)
Huso de Coordenadas UTM ETRS89 |  |  | Coordenadas
X
Y
LUGARES DE UTILIZACIÓN
LUGAR DE UTILIZACIÓN |  | USO | SUPERFICIE (m2) | REF. CATASTRAL POLÍGONO-PARCELA
Se cumplimentarán tantos PEAR como sean necesarios asignándoles un número correlativo
PUNTOS DE ENTREGA DE LAS AGUAS DEPURADAS (PEAR)
PEAR Nº: |  |  | Volumen (m3/año)
Volumen (m3/mes)
Huso de Coordenadas UTM ETRS89 |  |  | Coordenadas
X
Y
LUGARES DE UTILIZACIÓN
LUGAR DE UTILIZACIÓN |  | USO | SUPERFICIE (m2) | REF. CATASTRAL POLÍGONO-PARCELA
Se cumplimentarán tantos PEAR como sean necesarios asignándoles un número correlativo
FORMULARIO 3: DIAGRAMA DEL SISTEMA DE REUTILIZACIÓN DE LAS AGUAS
Se adjunta ejemplos tipos o ilustrativos de posibles esquemas En el caso de que se adjunte diagrama indique nombre del fichero que lo contiene
FORMULARIO 4.3: CLASES DE CALIDAD DE LAS AGUAS REGENERADAS PRODUCIDAS Y SUMINISTRADAS Y VOLUMEN SUMINISTRADO
Clase de calidad uso industrial, excepto en la empresa alimentaria |  | USO DEL AGUA PREVISTO |  | Volumen medio mensual (m3/mes) | Volumen total anual (m3/año)
I. A+ |  | Torres de refrigeración y condensadores evaporativos en agua de aporte a la torre
I. C |  | Aguas de proceso: aquellas que están en contacto directo en algún momento con materias primas, materiales, productos intermedios o productos finales de un proceso industrial.
Aguas de limpieza: aguas destinadas a la limpieza de equipos, objetos, materiales, tuberías y superficies en áreas industriales, excepto en la empresa alimentaria.
Otros usos industriales.
Clase de calidad uso industrial, en la empresa alimentaria |  | USO DEL AGUA PREVISTO |  | Volumen medio mensual (m3/mes) | Volumen total anual (m3/año)
Ia. A+ |  | Aguas de limpieza de materias primas y de superficies, materiales y objetos destinados al contacto con los alimentos.
Ia. A |  | Aguas de limpieza: las distintas de las utilizadas en la limpieza de las superficies, materiales y objetos que puedan estar en contacto con los alimentos, y que no supongan una fuente de contaminación para los alimentos.
Ia. B ó Ia. C |  | Aguas de proceso: las utilizadas durante el proceso de fabricación de los alimentos, con fines de refrigeración, o producción de vapor o agua caliente, en circuito cerrado, y que no entran en contacto con los alimentos.
FORMULARIO 5: CARACTERIZACIÓN DE LAS AGUAS REGENERADAS Se cumplimentarán tantas caracterizaciones como sean necesarias asignándoles un número correlativo.
PUNTO: |  |  | CRITERIO DE CALIDAD
PARÁMETRO DE CALIDAD |  |  | Valor | Unidad
E.coli |  |  | 8.3333 | UFC/100 mL
Turbidez in situ |  |  | 4.25 | UNT
Sólidos en suspensión |  |  | 9.5833 | mg/L
Legionella spp. |  |  | 1183.3333 | UFC/L
Otros contaminantes:
FORMULARIO 6: PROGRAMA DE AUTOCONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA REGENERADA Se cumplimentarán tantas caracterizaciones como sean necesarias asignándoles un número correlativo.
PUNTO: |  |  | CRITERIO DE CALIDAD
PARÁMETRO DE CALIDAD |  |  | Periodicidad | Método | LC
Escherichia coli
Turbidez
Sólidos en suspensión
Legionella spp.
Otros contaminantes:
FORMULARIO 7: MEDIDAS DE GESTIÓN DEL RIESGO NECESARIAS PARA EVITAR RIESGOS INADMINISBLES
¿Existe un plan de actuaciones en caso de calidad no conforme al uso?
RELACIÓN DE MEDIDAS DE GESTIÓN DEL RIESGO
Prevención o gestión de los vertidos industriales en las aguas residuales urbanas garantizando el cumplimiento de cualquier requisito en virtud de la legislación local y de la UE aplicable
Protección de las aguas pluviales de los residuos animales y humanos
Control del tipo de agua vertida en la red de alcantarillado (por ejemplo, fijando límites)
Procesos de tratamiento adicionales para reducir los contaminantes microbiológicos y químicos en el efluente (por ejemplo, medidas adicionales de desinfección o eliminación de contaminantes)
Establecimiento de distancias mínimas de seguridad (para torres de refrigeración, alejarlas al menos 90m de zonas accesibles al público)
Empleo de coagulantes o filtros para eliminar aceites y grasas
Nombre del fichero que incluye los informes sobre el cumplimiento de la calidad exigida desde el año 2021 o desde el inicio de la actividad en caso de ser posterior:
DECLARACIÓN DEL SOLICITANTE
D./Dª ____________________________________________________________, con DNI_________________, en calidad de solicitante de esta concesión manifiesta que los peligros identificados y sus riesgos asociados se encuentran a un nivel adecuado de control.
Las notificaciones se practicarán preferentemente por medios electrónicos y, en todo caso, cuando la persona interesada resulte obligado a recibirlas por esta vía. Las personas físicas podrán elegir si se comunican a través de medios electrónicos o no y la notificación se practicará por el medio señalado. Estarán obligados a relacionarse a través de medios electrónicos los sujetos establecidos en el art. 14.2 de la Ley 39/2015, LPACAP.
La ley 39/2015, LPACAP, establece las condiciones generales de notificación (art. 41), así como su práctica, ya sea en papel (art. 42) o por medios electrónicos (art. 43).
Las personas interesadas tendrán derecho a la asistencia en el uso de medios electrónicos (art. 12), así como derechos en sus relaciones con las Administraciones Públicas (art. 13) y en concreto a la hora de relacionarse con estas electrónicamente (art. 14). Asimismo, se establecen una serie de derechos generales de las personas interesadas en el procedimiento (art. 53).
INDIQUE EL MEDIO DE COMUNICACIÓN PREFERENTE O LUGAR A EFECTOS DE NOTIFICACIONES
Nombre y apellidos o razón social
Correo electrónico |  |  | Dirección electrónica habilitada
Dirección postal
______________________________________ mantiene un compromiso de cumplimiento de la legislación vigente en materia de tratamiento de datos personales y seguridad de la información con el objeto de garantizar que la recogida y tratamiento de los datos facilitados se realiza conforme a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y al Reglamento (UE) 2016/679 General de Protección de Datos (RGPD).
DOCUMENTACIÓN QUE SE APORTA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Si prefiere que la Administración obtenga en su nombre, consulte o verifique la siguiente documentación, marque las casillas correspondientes:
SOLICITANTE
En nombre propio persona física
En nombre propio persona jurídica
En representación de una persona física.
En representación de una persona jurídica.
Indique el medio de acreditación de la representación
REPRESENTACIÓN
Representación acreditada en REA
Otros. (Indicar en “Documentación que se aporta” el documento que lo acredite y presentarlo con la solicitud).
Consulta de datos que obran en poder de la Administración
ACEPTA que de acuerdo con el artículo 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ______________________________ consulte los datos consignados en esta solicitud y recabe aquellos documentos que sean precisos para su resolución, a través de sus redes corporativas o mediante consulta a las plataformas de intermediación de datos u otros sistemas electrónicos habilitados al efecto.
Marque la casilla en caso de oponerse a la consulta. En cuyo caso, deberá aportar dicha documentación al procedimiento.
Persona física:
Identidad:
Me opongo a la consulta, en la tramitación de este expediente, de mis datos de identidad a través del Sistema de Verificación de Datos de identidad (Real Decreto 522/2006 de 28 de abril) y aporto una fotocopia del DNI como documento adjunto.
Representación:
Me opongo a la consulta, en la tramitación de este expediente, de los datos relativos a la representación a través del Registro de Entidades de Apoderamiento (REA). En caso contrario aporto escrituras de apoderamiento o poderes de representación.
Propiedad:
Me opongo a la consulta, en la tramitación de este expediente, de los datos relativos a documentos catastrales, en caso contrario aporto documento justificativo correspondiente.
Política de protección de datos de carácter personal:
___________________________________mantiene un compromiso de cumplimiento de la legislación vigente en materia de tratamiento de datos personales y seguridad de la información con el objeto de garantizar que la recogida y tratamiento de los datos facilitados se realiza conforme a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y al Reglamento (UE) 2016/679 General de Protección de Datos (RGPD). Por este motivo, le ofrecemos a continuación información sobre la política de protección de datos aplicada al tratamiento de los datos de carácter personal derivado de “Autorizaciones de reutilización de aguas”:
1 | Responsable del tratamiento:
Dirección:
Correo:
Delegado de Protección de datos:
2 | Finalidad del tratamiento:
Los datos personales incorporados serán utilizados exclusivamente para la gestión del procedimiento de autorización de reutilización de agua y se conservarán mientras la legislación aplicable obligue a su conservación (Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español).
3 | Legitimación del tratamiento:
El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento (Real Decreto Legislativo 1/2001. De 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas).
4 | Destinatarios de los datos:
No están previstas cesiones de datos ni transferencias internacionales de datos, salvo las previstas legalmente.
5 | Derechos sobre el tratamiento de datos:
Conforme a lo previsto en los artículos 13 a 18 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y en los artículos 15 a 22 del Reglamento (UE) 2016/679 General de Protección de Datos, podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, limitación del tratamiento, oposición y a no ser objeto de decisiones individuales automatizadas, cuando proceda, ante el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, a través de su sede electrónica (https://sede.miteco.gob.es). Asimismo, si considera vulnerados sus derechos, puede presentar una reclamación de tutela ante la Agencia Española de Protección de Datos (https://sedeagpd.gob.es). Más información Protección de Datos Personales y link al https://sede.miteco.gob.es/portal/site/seMITECO/ficha-servicio?accionClass=informacionServicioAction&idServicioListado=24&idSubOrgano=188
MODELO DE SOLICITUD DE CONCESIÓN PARA EL USO DE AGUAS REGENERADAS
ES CONCESIONARIO DE LA PRIMERA UTILIZACIÓN
NO ES CONCESIONARIO DE LA PRIMERA UTILIZACIÓN (tramítese la concesión por el procedimiento general
DISPONE DE AUTORIZACIÓN DE VERTIDO
DISPONE DE AUTORIZACIÓN DE PRODUCCIÓN Y SUMINISTRO DE AGUA REGENERADA
Firma del Titular
Firma del representante
En proyecto
Existente. Año de construcción:
Huso 29
Huso 30
Huso 31
Sí
No
Huso 29
Huso 30
Huso 31
Sí
No
Huso 29
Huso 30
Huso 31
Huso 29
Huso 30
Huso 31
Huso 29
Huso 30
Huso 31
Sí
No
DATOS RELATIVOS A LA NOTIFICACIÓN / RESPUESTA

## AUX (hidden)
| FICHA RESUMEN | [5 empty] | RIESGOS |  | PUNTOS DE INTERES |  |  |  |  | MEDIDAS CATALOGO
Calidades de agua requeridas:
| FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | Numero total Riesgos | 2 |  | PEAD-01 | Coincide con PEAR |  |  | Sí
|  | Calidad I.C |  |  |  | Calidad Ia.C | Numero Riesgos bajos | 0 |  |  | Volumen (m3/año) |  | 0 | Prevención o gestión de los vertidos industriales en las aguas residuales urbanas garantizando el cumplimiento de cualquier requisito en virtud de la legislación local y de la UE aplicable
Nombre: | 0 | [5 empty] | Numero Riesgos Mode | 2 |  | Huso de Coordenadas UTM ETRS89 | Coordenadas |  |  | Protección de las aguas pluviales de los residuos animales y humanos
| Exp Usuario | Exp ERA |  |  |  |  | Numero riesgos Altos | 0 |  |  | X | 0 |  | Control del tipo de agua vertida en la red de alcantarillado (por ejemplo, fijando límites)
| FALSE | FALSE | [8 empty] | Y | 0 |  | Procesos de tratamiento adicionales para reducir los contaminantes microbiológicos y químicos en el efluente (por ejemplo, medidas adicionales de desinfección o eliminación de contaminantes)
Establecimiento de distancias mínimas de seguridad (para torres de refrigeración, alejarlas al menos 90m de zonas accesibles al público)
Empleo de coagulantes o filtros para eliminar aceites y grasas
Tratamientos EDAR:
| FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
| FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
| FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
| FALSE |  | FALSE | FALSE
|  | 0 | 0 | 0
Tratamientos ERA:
FALSE
FALSE
|  | TRUE | FALSE | FALSE
|  | FALSE | TRUE | FALSE
|  | FALSE | FALSE | FALSE
Volumenes
| EDAR | ERA | Entrada EDAR | Prod ERA | Autorizado
| 0 | 0 | 0 | 500 | 100
Calidades de aguas regeneradas suministradas:
| FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE
|  | Calidad I.C |  |  | Calidad Ia.B | Calidad Ia.C
Prioridades de Calidades requeridas:
| 1 | Calidad Ia.A+ | Más restrictiva --> | Calidad I.C
| 2 | Calidad I.A+
| 3 | Calidad Ia.A
| 4 | Calidad Ia.B
| 5 | Calidad I.C
| 5 | Calidad Ia.C
Intervalos entre Calidades reque/sumi
| Tabla |  |  | Calidad | Valor
| Calidad Ia.A+ | 5 | Requerida: | Calidad I.C | 1
| Calidad I.A+ | 4 | Suministrada: | Calidad Ia.B | 2
| Calidad Ia.A | 3
| Calidad Ia.B | 2 | Intervalo-> |  | 1
| Calidad I.C | 1
| Calidad Ia.C | 1
Prioridades de Calidades suministradas:
| 1 | Calidad Ia.A+ | Más restrictiva --> | Calidad Ia.B
| 2 | Calidad I.A+
| 3 | Calidad Ia.A
| 4 | Calidad Ia.B
| 5 | Calidad I.C
| 5 | Calidad Ia.C
Usos del agua:
| Aguas refri y eva | Limpieza en I.a. | Limpieza I.a.
| FALSE | FALSE | FALSE
| Aguas proceso | Limpieza mat I.a. | Otros
| FALSE | FALSE | FALSE
| Aguas limpieza | Proceso I.a.
| TRUE | FALSE